## Slide 1: ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
Grupa 1
Vukajlović Vladimir 03/202
Bogdanović Bogdan 03/87
Sofijanić Stevan 03/208
SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Domaći 1
Predmetni nastavnik:
Prof. dr Zoran Radaković

## Slide 2: Zadatak: a)Maksimalne vrednosti udarne struje pri tropolnom kratkom spoju za dva slučaja: 1) napajnje instalacije sa mreže (sa mesta kvara A, B, C, D) i 2) napajanje instalacije sa generatora (sa mesta kvara B, C, D) b) Termičku struju na sabirnicama C ukoliko zaštitna komponenta isključuje kvar za 100 ms. c) Odrediti zaštitne komponente na niskonaponskom priključku transformatora, na priključku generatora i na početku napojnog voda motora d) Proveriti uslov zagrevanja kablova od mesta B do mesta C i kablova za napajanje motora. e) Vršne vrednosti struje kratkog spoja posle dejstva zaštitnih komponenti (za delove instalacije navedene u d))

## Slide 4
Napojna mreža:
Vazdušni vod:
Generator:
Transformator:
Prekidač:
NN sabirnica:
Alu kabl:
Cu kabl:
Motor:
Proračun impendansi

## Slide 5
Kvar na sabirnici A
+
. . . .
Zv
Zm
Zt
Zt
Zp
Zp
Zp
Zg
Zp
Zkal
Zkcu
Zkcu
Zmot
Zs
Zp
Zmot
Zp
Zkcu
Zmot

## Slide 6
 | Napajanje iz mreže |  |  |  | Napajanje sa generatora |  | 
 | A | B | C | D | B | C | D
I’’k(kA) | 6.447 | 43.124 | 20.369 | 10.715 | 15.481 | 14.593 | 9.53
Iud(kA) | 11.171 | 90.144 | 41.292 | 15.825 | 36.195 | 33.269 | 14.693
I1(kA) | 10.064 | 37.427 | 12.414 | 3.243 | 9.808 | 6.423 | 4.361
I2(kA) | 1.006 | 5.7 | 8.117 | 10.431 | 0.285 | 0.406 | 9.2
I3(kA) |  |  |  | 0.212 |  |  | 0.272
I”k - Efektivna vrednost subtranzijentne struje
Iud - Maksimalna vrednost udarne struje
I1 - Efektivna vrednost subtranzijentne struje ka izvoru napajanja
I2 - Efektivna vrednost subtranzijentne struje kroz granu sa motorom
I3 - Efektivna vrednost subtranzijentne struje kroz grane koje napajaju ostale motore

## Slide 7
Proračun termičke struje kvara na mestu C:
napajanje iz mreze: Iterm = 21.553 kA
napajanje iz generatora: Iterm = 14.320 kA

## Slide 8
Nominalna struja motora:

## Slide 9
Na osnovu nominalne struje odabrali smo sledeće automatske prekidače:
Za napojne vodove motora S-800-S-C

## Slide 10
Njihove prekidne moći ( breaking i making ) su veće od efektivnih vrednosti subtranzijentnih i udarnih struja kroz gore navedene grane instalacije.
Za niskonaponske priključke transformatora i generatora E2S

## Slide 12
Dozvoljena vrednost toplotnog impulsa (J2T) ( J u A-mm2 , T u sekundama) za provodnike sa PVC izolacijom je jednaka 115, za preseke manje od 300 mm 2 , a za preseke veće od 300 mm2 iznosi 103 (IEC 60364-4-43)
Za automatske prekidače toplotni impuls se računa tako što se očitava sa sledećeg grafika za najkritični slučaj (najveću efektivnu vrednost subtranzijentne struje), a zatim deli sa poprečnim presekom kabla.
Dobijena vrednost je 48.98.

## Slide 13
Sa slike se očitavaju vrednosti vršne struje. Odecanja za B, C i D kada se napajaju iz mreže su redom: 5.5 kA, 6.7 kA i 7.4 kA, a za napajanje sa generatora je 7.2 kA.

## Slide 14
Hvala na pažnji!