## Sheet1
Ulazni podaci (zimski mesec)
Podaci za solarni panel i vetrogenerator | [5 empty] | Podaci za vakuum crpku | [5 empty] | Podaci za mernu automatiku |  |  | Podaci za invertor |  | Podaci za akumulator
Sat | Snaga panela [W] | Temperatura ambijenta [°C] | Zadata brzina vetra [m/s] | Referentna brzina vetra [m/s] | Snaga za referentnu brzinu vetra [kW] | Nominalna snaga motora [kW] | Faktor snage | Stepen iskorišćenja | Nominalni napon [V] | Perioda korišćenja crpke [1/mes.] | Vreme rada [min] | Nominalna snaga [kW] | Perioda merenja [1/h] | Trajanje merenja [s] | Stepen iskorišćenja | Napon u jednosmernom kolu [V] | Nominalni napon | Kapacitet jednog akumulatora [Ah] | Unutrašnji otpor [mΏ]
1 | 0 | -1.7641 | 13.59 | 0 | 0 | 0.3 | 0.86 | 0.88 | 220 | 1 | 55 | 0.1 | 4 | 10 | 0.9 | 24 | 12 | 225 | 20
2 | 0 | -2.1834 | 11.8617 | 1 | 0 | [11 empty] | 24 |  | 40
3 | 0 | -2.5592 | 11.0983 | 2 | 0
4 | 0 | -2.8777 | 12.825 | 3 | 0
5 | 0 | -3.1277 | 9.2483 | 4 | 0.02
6 | 0 | -3.3 | 6.48 | 5 | 0.16
7 | 0 | -3.3884 | 7.7783 | 6 | 0.21
8 | 22.7821 | -3.35 | 6.8383 | 7 | 0.38
9 | 41.334 | -2.9442 | 7.4433 | 8 | 0.48
10 | 54.8612 | -2.1965 | 7.4983 | 9 | 0.6
11 | 63.0064 | -1.2367 | 7.4317 | 10 | 0.73
12 | 65.5944 | -0.23156 | 5.8917 | 11 | 0.89
13 | 62.6236 | 0.64456 | 4.3867 | 12 | 1.02
14 | 54.2572 | 1.2395 | 3.1267 | 13 | 1.18
15 | 40.7577 | 1.45 | 1.6967 | 14 | 1.29
16 | 22.454 | 1.2395 | 1.4833 | 15 | 1.39
17 | 0 | 1.2766 | 2.0267 | 16 | 1.4
18 | 0 | 1.0657 | 2.335 | 17 | 1.4
19 | 0 | 0.78123 | 4.1733 | 18 | 1.4
20 | 0 | 0.43338 | 5.2217 | 19 | 1.39
21 | 0 | 0.034714 | 4.7733 | 20 | 1.35
22 | 0 | -0.40038 | 1.725 | 21 | 1.3
23 | 0 | -0.8562 | 2.3017 | 22 | 1.25
24 | 0 | -1.3163 | 5.0633 | 23 | 1.21
|  |  |  | 24 | 1.19
|  |  |  | 25 | 1.17
Izlazni podaci (zimski mesec)
Generisana energija solarnih panela i vetrogeneratora | [8 empty] | Potrošnja vakuum crpke za 1 dan |  | Potrošnja merne automatike za 1 dan |  | Potrebna struja |  |  | Ukupna potrošnja energije |  |  | Jedinična generisana energija |  | Rezultat
Sat | Donja brzina vetra [m/s] | Gornja brzina vetra [m/s] | Odgovarajuća snaga za donju brzinu vetra [kW] | Odgovarajuća snaga za gornju brzinu vetra [kW] | Snaga vetrogeneratora izračunata interpolacijom uz uvažen uticaj temperature [kW] | Snaga panela [W] | Zbirna snaga 1 vetrogeneratora i potrebnog broja solarnih panela [kW] | Generisana električna energija u toku jednog dana [kWh/dan] | Potrebna struja [A] | Potrebna električna energija [kWh] | Potrebna struja [A] | Potrebna električna energija [kWh] | Potrebna struja u DC kolu kada radi merna automatika [A] | Potrebna struja u DC kolu kada radi vakuum crpka [A] | Potrebna struja u DC kolu kada radi vakuum crpka i merna automatika [A] | Ukupna potrošnja energije za 1 dan kada ne radi vakuum crpka [kWh] | Ukupna potrošnja energije za 1 dan kada radi vakuum crpka [kWh] | Ukupna potrošnja energije za 1 mesec [kWh] | Generisana električna energija 1 solarnog panela u toku jednog dana [kWh/dan] | Generisana električna energija 1 vetrogeneratora u toku jednog dana [kWh/dan] | Potreban broj solarnih panela [kom] | Potreban broj baterija [kom]
1 | 13 | 14 | 1.18 | 1.29 | 1.3218 | 0 | 1.3218 | 9.0462 | 1.8018 | 0.3125 | 0.45455 | 0.026667 | 4.6659 | 16.2214 | 21.1586 | 0.0012442 | 0.38679 | 0.42287 | 0.42767 | 8.6185 | 1 | 1
2 | 11 | 12 | 0.89 | 1.02 | 1.0656 | 0 | 1.0656
3 | 11 | 12 | 0.89 | 1.02 | 0.96139 | 0 | 0.96139
4 | 12 | 13 | 1.02 | 1.18 | 1.2282 | 0 | 1.2282 | [15 empty] | 0.35817
5 | 9 | 10 | 0.6 | 0.73 | 0.67475 | 0 | 0.67475
6 | 6 | 7 | 0.21 | 0.38 | 0.31138 | 0 | 0.31138
7 | 7 | 8 | 0.38 | 0.48 | 0.48905 | 0 | 0.48905
8 | 6 | 7 | 0.21 | 0.38 | 0.3765 | 22.7821 | 0.39928
9 | 7 | 8 | 0.38 | 0.48 | 0.45252 | 41.334 | 0.49386
10 | 7 | 8 | 0.38 | 0.48 | 0.45712 | 54.8612 | 0.51199
11 | 7 | 8 | 0.38 | 0.48 | 0.44845 | 63.0064 | 0.51145
12 | 5 | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.21601 | 65.5944 | 0.2816
13 | 4 | 5 | 0.02 | 0.16 | 0.078022 | 62.6236 | 0.14065
14 | 3 | 4 | 0 | 0.02 | 0.0026604 | 54.2572 | 0.056918
15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.7577 | 0.040758
16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.454 | 0.022454
17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 4 | 5 | 0.02 | 0.16 | 0.046566 | 0 | 0.046566
20 | 5 | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.1802 | 0 | 0.1802
21 | 4 | 5 | 0.02 | 0.16 | 0.1353 | 0 | 0.1353
22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 5 | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.17296 | 0 | 0.17296
Rad sistema za odvodnjavanje za period od 30 dana (zimski mesec)
Dan | Sat [h] | Generisana energija [kWh] | Potrošena energija [kWh] | Akumulisana energija [kWh] | Kapacitet baterije [Ah]
1 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
2 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
3 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
4 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
5 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
6 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
7 | 1 | 1.3218 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 2 | 1.0656 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 3 | 0.96139 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 4 | 1.2282 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 5 | 0.67475 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 6 | 0.31138 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 7 | 0.48905 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 8 | 0.39928 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 9 | 0.49386 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 10 | 0.51199 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 11 | 0.51145 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 12 | 0.2816 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 13 | 0.14065 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 14 | 0.056918 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 15 | 0.040758 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 16 | 0.022454 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 17 | 0 | 5.1843e-05 | 0 | 220.3341
| 18 | 0 | 0.35817 | 0 | 205.4104
| 19 | 0.046566 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 20 | 0.1802 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 21 | 0.1353 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 22 | 0 | 5.1843e-05 | 0 | 220.3341
| 23 | 0 | 5.1843e-05 | 0 | 215.6682
| 24 | 0.17296 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
8 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
9 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
10 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
11 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
12 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
13 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
14 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
15 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
16 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
17 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
18 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
19 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
20 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
21 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
22 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
23 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
24 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
25 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
26 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
27 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
28 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
29 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442
30 | 0-24 | 9.0462 | 0.0012442 | 0.0012442

## Sheet2
Ulazni podaci (zimski mesec)
Podaci za solarni panel i vetrogenerator | [5 empty] | Podaci za vakuum crpku | [5 empty] | Podaci za mernu automatiku |  |  | Podaci za invertor |  | Podaci za akumulator
Sat | Snaga panela [W] | Temperatura ambijenta [°C] | Zadata brzina vetra [m/s] | Referentna brzina vetra [m/s] | Snaga za referentnu brzinu vetra [kW] | Nominalna snaga motora [kW] | Faktor snage | Stepen iskorišćenja | Nominalni napon [V] | Perioda korišćenja crpke [1/mes.] | Vreme rada [min] | Nominalna snaga [kW] | Perioda merenja [1/h] | Trajanje merenja [s] | Stepen iskorišćenja | Napon u jednosmernom kolu [V] | Nominalni napon | Kapacitet jednog akumulatora [Ah] | Unutrašnji otpor [mΏ]
1 | 0 | 18.663 | 3.8617 | 0 | 0 | 0.3 | 0.86 | 0.88 | 220 | 1 | 55 | 0.1 | 4 | 10 | 0.9 | 24 | 12 | 225 | 20
2 | 0 | 17.9716 | 2.7533 | 1 | 0 | [11 empty] | 24 |  | 40
3 | 0 | 17.4759 | 1.495 | 2 | 0
4 | 0 | 17.2019 | 1.3083 | 3 | 0
5 | 2.5066 | 17.1744 | 1.7833 | 4 | 0.02
6 | 12.1281 | 17.5215 | 2.0583 | 5 | 0.16 | [17 empty] | 0 | 18.663 | 3.8617
7 | 39.3207 | 18.2499 | 3.675 | 6 | 0.21 | [17 empty] | 0 | 17.9716 | 2.7533
8 | 66.0488 | 19.2928 | 4.6 | 7 | 0.38 | [17 empty] | 0 | 17.4759 | 1.495
9 | 87.1852 | 20.5548 | 4.2083 | 8 | 0.48 | [17 empty] | 0 | 17.2019 | 1.3083
10 | 102.3055 | 21.9203 | 1.52 | 9 | 0.6 | [17 empty] | 2.5066 | 17.1744 | 1.7833
11 | 111.2436 | 23.2642 | 2.0317 | 10 | 0.73 | [17 empty] | 12.1281 | 17.5215 | 2.0583
12 | 113.9155 | 24.4635 | 4.4633 | 11 | 0.89 | [17 empty] | 39.3207 | 18.2499 | 3.675
13 | 110.3748 | 25.4084 | 11.9817 | 12 | 1.02 | [17 empty] | 66.0488 | 19.2928 | 4.6
14 | 100.7987 | 26.0124 | 10.455 | 13 | 1.18 | [17 empty] | 87.1852 | 20.5548 | 4.2083
15 | 85.4358 | 26.22 | 9.78 | 14 | 1.29 | [17 empty] | 102.3055 | 21.9203 | 1.52
16 | 64.5064 | 26.0124 | 11.3 | 15 | 1.39 | [17 empty] | 111.2436 | 23.2642 | 2.0317
17 | 38.3627 | 25.4084 | 8.1467 | 16 | 1.4 | [17 empty] | 113.9155 | 24.4635 | 4.4633
18 | 11.8469 | 24.4635 | 5.7083 | 17 | 1.4 | [17 empty] | 110.3748 | 25.4084 | 11.9817
19 | 2.456 | 23.2642 | 6.8583 | 18 | 1.4 | [17 empty] | 100.7987 | 26.0124 | 10.455
20 | 0 | 23.5372 | 6.025 | 19 | 1.39 | [17 empty] | 85.4358 | 26.22 | 9.78
21 | 0 | 22.5447 | 6.5583 | 20 | 1.35 | [17 empty] | 64.5064 | 26.0124 | 11.3
22 | 0 | 21.5068 | 6.6083 | 21 | 1.3 | [17 empty] | 38.3627 | 25.4084 | 8.1467
23 | 0 | 20.4784 | 6.5483 | 22 | 1.25 | [17 empty] | 11.8469 | 24.4635 | 5.7083
24 | 0 | 19.5135 | 5.1917 | 23 | 1.21 | [17 empty] | 2.456 | 23.2642 | 6.8583
|  |  |  | 24 | 1.19 | [17 empty] | 0 | 23.5372 | 6.025
|  |  |  | 25 | 1.17 | [17 empty] | 0 | 22.5447 | 6.5583
[23 empty] | 0 | 21.5068 | 6.6083
[23 empty] | 0 | 20.4784 | 6.5483
Izlazni podaci (zimski mesec) | [22 empty] | 0 | 19.5135 | 5.1917
Generisana energija solarnih panela i vetrogeneratora | [8 empty] | Potrošnja vakuum crpke za 1 dan |  | Potrošnja merne automatike za 1 dan |  | Potrebna struja |  |  | Ukupna potrošnja energije |  |  | Jedinična generisana energija |  | Rezultat
Sat | Donja brzina vetra [m/s] | Gornja brzina vetra [m/s] | Odgovarajuća snaga za donju brzinu vetra [kW] | Odgovarajuća snaga za gornju brzinu vetra [kW] | Snaga vetrogeneratora izračunata interpolacijom uz uvažen uticaj temperature [kW] | Snaga panela [W] | Zbirna snaga 1 vetrogeneratora i potrebnog broja solarnih panela [kW] | Generisana električna energija u toku jednog dana [kWh/dan] | Potrebna struja [A] | Potrebna električna energija [kWh] | Potrebna struja [A] | Potrebna električna energija [kWh] | Potrebna struja u DC kolu kada radi merna automatika [A] | Potrebna struja u DC kolu kada radi vakuum crpka [A] | Potrebna struja u DC kolu kada radi vakuum crpka i merna automatika [A] | Ukupna potrošnja energije za 1 dan kada ne radi vakuum crpka [kWh] | Ukupna potrošnja energije za 1 dan kada radi vakuum crpka [kWh] | Ukupna potrošnja energije za 1 mesec [kWh] | Generisana električna energija 1 solarnog panela u toku jednog dana [kWh/dan] | Generisana električna energija 1 vetrogeneratora u toku jednog dana [kWh/dan] | Potreban broj solarnih panela [kom] | Potreban broj baterija [kom]
1 | 3 | 4 | 0 | 0.02 | 0.017017 | 0 | 0.017017 | 6.8288 | 1.8018 | 0.3125 | 0.45455 | 0.026667 | 4.6659 | 16.2214 | 21.1586 | 0.0012442 | 0.38679 | 0.42287 | 0.94844 | 5.8804 | 1 | 1
2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5066 | 0.0025066
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1281 | 0.012128
7 | 3 | 4 | 0 | 0.02 | 0.01335 | 39.3207 | 0.05267
8 | 4 | 5 | 0.02 | 0.16 | 0.10248 | 66.0488 | 0.16852
9 | 4 | 5 | 0.02 | 0.16 | 0.048238 | 87.1852 | 0.13542
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.3055 | 0.10231
11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.2436 | 0.11124
12 | 4 | 5 | 0.02 | 0.16 | 0.08217 | 113.9155 | 0.19609
13 | 11 | 12 | 0.89 | 1.02 | 0.98216 | 110.3748 | 1.0925
14 | 10 | 11 | 0.73 | 0.89 | 0.77327 | 100.7987 | 0.87407
15 | 9 | 10 | 0.6 | 0.73 | 0.67513 | 85.4358 | 0.76056
16 | 11 | 12 | 0.89 | 1.02 | 0.89482 | 64.5064 | 0.95933
17 | 8 | 9 | 0.48 | 0.6 | 0.48026 | 38.3627 | 0.51863
18 | 5 | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.18921 | 11.8469 | 0.20105
19 | 6 | 7 | 0.21 | 0.38 | 0.346 | 2.456 | 0.34846
20 | 6 | 7 | 0.21 | 0.38 | 0.20809 | 0 | 0.20809
21 | 6 | 7 | 0.21 | 0.38 | 0.29714 | 0 | 0.29714
22 | 6 | 7 | 0.21 | 0.38 | 0.3065 | 0 | 0.3065
23 | 6 | 7 | 0.21 | 0.38 | 0.29757 | 0 | 0.29757
24 | 5 | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.16697 | 0 | 0.16697
Rad sistema za odvodnjavanje za period od 30 dana (zimski mesec)
Dan | Sat [h] | Generisana energija [kWh] | Potrošena energija [kWh] | Akumulisana energija [kWh] | Kapacitet baterije [Ah]
1 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
2 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
3 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
4 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
5 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
6 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
7 | 1 | 0.017017 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 2 | 0 | 5.1843e-05 | 0 | 220.3341
| 3 | 0 | 5.1843e-05 | 0 | 215.6682
| 4 | 0 | 0.35817 | 0 | 200.7445
| 5 | 0.0025066 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 6 | 0.012128 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 7 | 0.05267 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 8 | 0.16852 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 9 | 0.13542 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 10 | 0.10231 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 11 | 0.11124 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 12 | 0.19609 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 13 | 1.0925 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 14 | 0.87407 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 15 | 0.76056 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 16 | 0.95933 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 17 | 0.51863 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 18 | 0.20105 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 19 | 0.34846 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 20 | 0.20809 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 21 | 0.29714 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 22 | 0.3065 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 23 | 0.29757 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
| 24 | 0.16697 | 5.1843e-05 | 5.1843e-05 | 225
8 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
9 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
10 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
11 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
12 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
13 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
14 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
15 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
16 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
17 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
18 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
19 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
20 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
21 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
22 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
23 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
24 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
25 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
26 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
27 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
28 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
29 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442
30 | 0-24 | 6.8288 | 0.0012442 | 0.0012442