## Slide 1: Domaći zadatak 2
Aleksandar Stojadinović 72/07
Uroš Rajović 398/07

## Slide 2: Zadatak
Provera zagrevanja provodnika pri kratkom spoju za zadato DC kolo
Provera prekidne moći, tj. odabir zaštitnih komponenti koje mogu da prekinu očekivanu struju kratkog spoja
Napomena:
Provera se vrši za potpuno napunjenu bateriju kapaciteta 100Ah, 800Ah i 5000Ah, pri naponu od 27,72V i za praznu bateriju kada se uzima da je struja kratkog spoja 60% struje koja se ima pri napunjenoj bateriji

## Slide 3: Ostali izvori energije
Mrežni Enatel ispravljač maksimalne struje 66A
Whisper kontroler vetrogeneratora snage 1kW
Pretvarač solarnih panela maksimalne struje 120A

## Slide 4: Jednopolna šema DC kola

## Slide 5: Formiranje baterije

## Slide 6: Zamenska šema DC kola

## Slide 7: Otpornost petlje kvara
Rk=∑(Rb+Rzk+2Rv)

## Slide 8: Struje kvara

## Slide 9: Postupak odredjivanja toplotnog impulsa
Kvar na mestu 1
za 100Ah
Komponenta S 280
Karakteristika
okidanja C

## Slide 10
Kvar na mestu 2 za 100Ah
Komponenta S 200 – S za nominalnu stuju 16A
Karakteristika
okidanja C

## Slide 11
Kvar na mestu 6 za 100Ah
Komponenta visokoučinski topljivi osigurač NV/NH gF za 125A
Ukoliko nema odsecanja,
odredjuje se vreme
trajanja kvara
Ukoliko odseca struju,
prekidanje će se dogoditi
za 10ms

## Slide 13: Toplotni impuls i odabir zaštitne komponente

## Slide 14: Novi presek

## Slide 15: Nove vrednosti toplotnih impulsa

## Slide 16
Ćozdra Vozdra!!!