## Sheet1
odsecena vrednost struje
kapacitet baterije | otpor baterije u zavisnosti od kapaciteta u (Ω) |  | zastitna komponenta | otpor u (Ω) |  |  |  | mesto kvara | kapacitet baterije | napon | otpor petlje kvara | struja kvara[A] (puna baterija) | struja kvara[A] (prazna baterija) | Toplotni impuls (puna) [A2s/mm2] | Toplotni impuls (prazna) [A2s/mm2] | Izabrana komponenta | puna baterija | prazna baterija
100Ah | 0.0068 |  | na baterijskom vodu | 0.0012 |  |  |  | 1 | 100Ah | 27.72 | 0.021629 | 1503.7131 | 902.2278 | 6.0663 | 3.5777 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
800Ah | 0.00085 |  | na vodu ka sabirnicama DC prijemnika | 0.001 |  |  |  |  | 800Ah |  | 0.015679 | 1990.0933 | 1194.056 | 7.0427 | 5.3666 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
5000Ah | 0.000136 |  | ka baznoj radio stanici | 0.0012 |  |  |  |  | 5000Ah |  | 0.014965 | 2074.4502 | 1244.6701 | 7.2664 | 5.5136 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | ka ventilatoru | 0.007 |  |  |  | 2 | 100Ah |  | 0.054571 | 730.0332 | 438.0199 | 21.5407 | 13.8564 | S 200-S (16A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | ka uredjaju za prenos | 0.055 |  |  |  |  | 800Ah |  | 0.048621 | 792.194 | 475.3164 | 22.6274 | 14.4222 | S 200-S (16A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.047907 | 800.6909 | 480.4146 | 22.9783 | 14.5327 | S 200-S (16A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[8 empty] | 3 | 100Ah |  | 0.12829 | 438.1552 | 262.8931 | 11.5239 | 7.2664 | S 200-S (6A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
izvori | snaga u (W) | struje u (A) | duzina vodova | u (m) | poprecni presek u (mm2) | spec provodnost u (Sm/mm2) | otpor u (Ω) |  | 800Ah |  | 0.12234 | 448.6646 | 269.1988 | 11.8659 | 7.3756 | S 200-S (6A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
ispravljac |  | 66 | od baterije do glavne sabirnice | 4 | 50 | 56 | 0.0014286 |  | 5000Ah |  | 0.12162 | 449.9949 | 269.9969 | 11.8794 | 7.3973 | S 200-S (6A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
kontroler | 1000 | 36.075 | od sab prijemnika do bazne radio stanice | 6 | 25 | 56 | 0.0042857 | 4 | 100Ah |  | 0.011857 | 2559.9064 | 1535.9438 | 3.614 | 2.7105 | S 800 S (63A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
solar |  | 120 | od sab prijemnika do ventilatora | 2.5 | 2.5 | 56 | 0.017857 |  | 800Ah |  | 0.0059071 | 4914.699 | 2948.8194 | 4.9487 | 3.8333 | S 800 S (63A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | od sab prijemnika do uredjaja za prenos | 4.3 | 2.5 | 56 | 0.030714 |  | 5000Ah |  | 0.0051931 | 5559.8831 | 3335.9299 | 5.111 | 4.2378 | S 800 S (63A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | od glavne sabirnice do sabirnica prijemnika | zanemarljiva | 35 | 56 | 0 | 5 | 100Ah |  | 0.010857 | 2775.2329 | 1665.1398 | 2.9665 | 2.1909 | S 800 S (125A) C 10kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[9 empty] | 800Ah |  | 0.0049071 | 5870.9833 | 3522.59 | 4.1473 | 2.8284 | S 800 S (125A) C 10kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.0041931 | 6832.8682 | 4099.7209 | 4.3359 | 3.5777 | S 800 S (125A) C 10kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[8 empty] | 6 | 100Ah |  | 0.0074 | 3968.021 | 2380.8126 | 31.4904 | 18.1385 | NV/NH gF (125A) | nema odsecanja | nema odsecanja
[9 empty] | 800Ah |  | 0.00145 | 19339.3164 | 11603.5898 | 324 | 213.16 | NV/NH gF (125A) | 9000 | 7300
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.000736 | 37885.1185 | 22731.0711 | 424.36 | 361 | NV/NH gF (125A) | 10300 | 9500

## Sheet2
odsecena vrednost struje
kapacitet baterije | otpor baterije u zavisnosti od kapaciteta u (Ω) |  | zastitna komponenta | otpor u (Ω) |  |  |  | mesto kvara | kapacitet baterije | napon | otpor petlje kvara | struja kvara[A] (puna baterija) | struja kvara[A] (prazna baterija) | Toplotni impuls (puna) [A2s/mm2] | Toplotni impuls (prazna) [A2s/mm2] | Izabrana komponenta | puna baterija | prazna baterija
100Ah | 0.0068 |  | na baterijskom vodu | 0.0012 |  |  |  | 1 | 100Ah | 27.72 | 0.020275 | 1589.2633 | 953.558 | 6.0663 | 3.5777 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
800Ah | 0.00085 |  | na vodu ka sabirnicama DC prijemnika | 0.001 |  |  |  |  | 800Ah |  | 0.014325 | 2157.1282 | 1294.2769 | 7.0427 | 5.3666 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
5000Ah | 0.000136 |  | ka baznoj radio stanici | 0.0012 |  |  |  |  | 5000Ah |  | 0.013611 | 2258.635 | 1355.181 | 7.2664 | 5.5136 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | ka ventilatoru | 0.007 |  |  |  | 2 | 100Ah |  | 0.053218 | 742.951 | 445.7706 | 21.5407 | 13.8564 | S 200-S (16A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | ka uredjaju za prenos | 0.055 |  |  |  |  | 800Ah |  | 0.047268 | 808.5177 | 485.1106 | 22.6274 | 14.4222 | S 200-S (16A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.046554 | 817.512 | 490.5072 | 22.9783 | 14.5327 | S 200-S (16A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[8 empty] | 3 | 100Ah |  | 0.12693 | 440.4591 | 264.2755 | 11.5239 | 7.2664 | S 200-S (6A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
izvori | snaga u (W) | struje u (A) | duzina vodova | u (m) | poprecni presek u (mm2) | spec provodnost u (Sm/mm2) | otpor u (Ω) |  | 800Ah |  | 0.12098 | 451.1994 | 270.7196 | 11.8659 | 7.3756 | S 200-S (6A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
ispravljac |  | 66 | promenjen presek od baterije do glavne sabirnice | 4 | 95 | 56 | 0.00075188 |  | 5000Ah |  | 0.12027 | 452.5597 | 271.5358 | 11.8794 | 7.3973 | S 200-S (6A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
kontroler | 1000 | 36.075 | od sab prijemnika do bazne radio stanice | 6 | 25 | 56 | 0.0042857 | 4 | 100Ah |  | 0.010504 | 2861.1302 | 1716.6781 | 3.614 | 2.7105 | S 800 S (63A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
solar |  | 120 | od sab prijemnika do ventilatora | 2.5 | 2.5 | 56 | 0.017857 |  | 800Ah |  | 0.0045538 | 6309.3532 | 3785.6119 | 4.9487 | 3.8333 | S 800 S (63A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | od sab prijemnika do uredjaja za prenos | 4.3 | 2.5 | 56 | 0.030714 |  | 5000Ah |  | 0.0038398 | 7441.2774 | 4464.7664 | 5.111 | 4.2378 | S 800 S (63A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | od glavne sabirnice do sabirnica prijemnika | zanemarljiva | 35 | 56 | 0 | 5 | 100Ah |  | 0.0095038 | 3138.8155 | 1883.2893 | 1.5613 | 1.1531 | S 800 S (125A) C 10kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[9 empty] | 800Ah |  | 0.0035538 | 8022.2655 | 4813.3593 | 2.1828 | 1.4886 | S 800 S (125A) C 10kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.0028398 | 9983.4654 | 5990.0792 | 2.2821 | 1.883 | S 800 S (125A) C 10kA | nema odsecanja | nema odsecanja
[8 empty] | 6 | 100Ah |  | 0.0074 | 3968.021 | 2380.8126 | 8.7231 | 5.0245 | NV/NH gF (125A) | nema odsecanja | nema odsecanja
[9 empty] | 800Ah |  | 0.00145 | 19339.3164 | 11603.5898 | 89.7507 | 59.0471 | NV/NH gF (125A) | 9000 | 7300
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.000736 | 37885.1185 | 22731.0711 | 117.5512 | 100 | NV/NH gF (125A) | 10300 | 9500