## Sheet1
odsecena vrednost struje
kapacitet baterije | otpor baterije u zavisnosti od kapaciteta u (Ω) |  | zastitna komponenta | otpor u (Ω) |  |  |  | mesto kvara | kapacitet baterije | napon | otpor petlje kvara | struja kvara[A] (puna baterija) | struja kvara[A] (prazna baterija) | Toplotni impuls (puna) [A2s/mm2] | Toplotni impuls (prazna) [A2s/mm2] | Izabrana komponenta | puna baterija | prazna baterija
100Ah | 0.0068 |  | na baterijskom vodu | 0.0012 |  |  |  | 1 | 100Ah | 27.72 | 0.021629 | 1503.7131 | 902.2278 | 6.0663 | 0.00032 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
800Ah | 0.00085 |  | na vodu ka sabirnicama DC prijemnika | 0.001 |  |  |  |  | 800Ah |  | 0.015679 | 1990.0933 | 1194.056 | 7.0427 | 0.00072 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
5000Ah | 0.000136 |  | ka baznoj radio stanici | 0.0012 |  |  |  |  | 5000Ah |  | 0.014965 | 2074.4502 | 1244.6701 | 7.2664 | 0.00076 | S 280 (80A) C 6kA | nema odsecanja | nema odsecanja
|  |  | ka ventilatoru | 0.007 |  |  |  | 2 | 100Ah |  | 0.054571 | 730.0332 | 438.0199 | 21.5407
|  |  | ka uredjaju za prenos | 0.055 |  |  |  |  | 800Ah |  | 0.048621 | 792.194 | 475.3164
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.047907 | 800.6909 | 480.4146
[8 empty] | 3 | 100Ah |  | 0.12829 | 438.1552 | 262.8931
izvori | snaga u (W) | struje u (A) | duzina vodova | u (m) | poprecni presek u (mm2) | spec provodnost u (Sm/mm2) | otpor u (Ω) |  | 800Ah |  | 0.12234 | 448.6646 | 269.1988
ispravljac |  | 66 | od baterije do glavne sabirnice | 4 | 50 | 56 | 0.0014286 |  | 5000Ah |  | 0.12162 | 449.9949 | 269.9969
kontroler | 1000 | 36.075 | od sab prijemnika do bazne radio stanice | 6 | 25 | 56 | 0.0042857 | 4 | 100Ah |  | 0.011857 | 2559.9064 | 1535.9438
solar |  | 120 | od sab prijemnika do ventilatora | 2.5 | 2.5 | 56 | 0.017857 |  | 800Ah |  | 0.0059071 | 4914.699 | 2948.8194
|  |  | od sab prijemnika do uredjaja za prenos | 4.3 | 2.5 | 56 | 0.030714 |  | 5000Ah |  | 0.0051931 | 5559.8831 | 3335.9299
[8 empty] | 5 | 100Ah |  | 0.010857 | 2775.2329 | 1665.1398
[9 empty] | 800Ah |  | 0.0049071 | 5870.9833 | 3522.59
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.0041931 | 6832.8682 | 4099.7209
[8 empty] | 6 | 100Ah |  | 0.0074 | 3968.021 | 2380.8126
[9 empty] | 800Ah |  | 0.00145 | 19339.3164 | 11603.5898
[9 empty] | 5000Ah |  | 0.000736 | 37885.1185 | 22731.0711