## Slide 1
TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA HIBRIDNOG SISTEMA NAPAJANJA
Stefan Radoš 113/07
Nemanja Leštarić 23/07

## Slide 2: Zadatak je omogućavanje neprekidnog napajanja bazne stanice mobilne telefonije u Negotinu, čija je lokacija takva da je skupo napajanje iz distributivne mreze, i kao rešenje se nameće hibridni sistem napajanja.
Elementi hibridnog sistema :
Vetro-generator
Solarni paneli
Baterije akumulatora
Dizel-električni agregat

## Slide 3
PRINCIPIJELNA ŠEMA HIBRIDNOG SISTEMA NAPAJANJA

## Slide 4
TROŠKOVI
Očekivani troškovi hibridnog sistema za period ekspl0atacije od 30 godina su:
Investiciona suma za opremu za: solar, vetro-generator, dizel-generator i baterije
Instalacija celog projekta koja predstavlja oko 10% od prethodno ulozene sume
Zamena solarnih panela na 10 godina
Zamena akumulatora na 5 godina
Zamena vetro-generatora na 15 godina
Cena rada dizel-agregata, 5 € po satu
Fiksno godisnje odrzavanje sistema koje se procenjuje na 1% od ukupne sume ulozene u opremu
Trošak koji predstavlja nemanje kamate koju bi imali da smo svu ulozenu sumu stavili u banku

## Slide 5
Upoređivanje solarnih panela i vetro-generatora različitih proizvođača
Vetro generatori | Proizvedena energija (kWh) | Solarni paneli | Proizvedena energija (kWh)
Fortis Espada Sr = 0.8 kW | 178 | 20 x SolarWorld SW 175 | 249
Fortis Passaat Sr = 1.4 kW | 305 | 20 x Sharp NT-175U1 | 244
Proven WT Sr = 2.5 kW | 671 | 20 x Kyocera KC 175GHT-2 | 250
WES Tulipo Sr = 3 kW | 923 | 20 x Suntech STP 175-24/Ac | 249
Yangzhou Sr = 3 kW | 1015 | 20 x Sharp ND-176U1Y | 250
Iste nominalne snage ≈ Iste proizvedene energije
W = f (P) nije linearna
Nije neophodno ponavljati proračune za različite proizvođače
Osnovni kriterijumi za odabir : KVALITET i CENA

## Slide 6: Uticaj nagibnog ugla solarnih panela
Godišnji maksimum energije zračenja za fiksni nagibni ugao od 32° na lokaciji Negotin.
Mogućnost implementiranja mehanizma za promenu ugla inklinacije

## Slide 7: Postizanje tehno-ekonomskog optimuma
NEPREKIDNO NAPAJANJE BAZNE STANICE
MINIMIZACIJA POČETNIH INVESTICIJA I POGONSKIH TROŠKOVA (ODRŽAVANJE I GORIVO)

## Slide 8
Konfiguracija | Solarni panel | Vetro generator | Baterija | Dizel generator | Ukupna investicija (€)
 | NS1 x PrS1 | Type | Capacity | Power | 
1 | 20 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4725Ah | 5kW | 39250
2 | 20 x 175 | Fortis 1.4kW | 4725Ah | 5kW | 36800
3 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4725Ah | 5kW | 35250
4 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 3375Ah | 5kW | 32550
5 | 10 x 175 | WES Tulipo 3kW | 2250Ah | 5kW | 26300
6 | 10 x 175 | Proven 2.5kW | 3375Ah | 5kW | 27750
7 | 10 x 175 | WES Tulipo 3kW | 3375Ah | 5kW | 28550
8 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4500Ah | 5kW | 34800
9 | 10 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4500Ah | 5kW | 30800
10 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 5625Ah | 5kW | 37050
11 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 6075Ah | 5kW | 37950
12 | 15 x 175 | Proven 2.5kW | 6075Ah | 5kW | 37150
13 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 6075Ah | 10kW | 39700
14 | 15 x 175 | Proven 2.5kW | 6075Ah | 10kW | 38900
Podaci o korišćenoj opremi
Solarni paneli: “Suntech STP 175-24/Ac” (175W= 800€)
Vetro generator: (2.5kW= 5000€ ; 3kW=5800€; 1.4kW=3350€)
Baterija: “Deka Solar 8GU4” (225Ah=450€)
Dizel agregat: (5kW=3000€; 10kW=4750€)
Sistem upravljanja (hardware & software): do 5000€

## Slide 9
Konfig. | Lokacija | Period | EWP | EWM | ESP | ESM | HDOP | HDOY | WEP
1 | Ražanj | 1.11.-30.11.08 | 950 | 950 | 249 | 249 | 0 | 0 | 606
2 | Ražanj | 1.11.-30.11.08 | 314 | 314 | 249 | 249 | 10 | 120 | 55
3 | Ražanj | 1.11.-30.11.08 | 950 | 950 | 187 | 187 | 0 | 0 | 542
4 | Ražanj | 1.11.-30.11.08 | 950 | 950 | 187 | 187 | 0 | 0 | 541
5 | Ražanj | 1.11.-30.11.08 | 950 | 950 | 125 | 125 | 16 | 192 | 553
6 | Ražanj | 1.11.-30.11.08 | 690 | 690 | 125 | 125 | 15 | 180 | 299
6 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 246 | 246 | 183 | 183 | 51 | 612 | 94
7 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 394 | 394 | 183 | 183 | 42 | 504 | 196
4 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 394 | 394 | 274 | 274 | 32 | 384 | 235
8 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 394 | 394 | 274 | 274 | 12 | 144 | 166
9 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 394 | 394 | 183 | 183 | 31 | 372 | 135
8 | Negotin | 1.12.-31.12.07 | 621 | 621 | 174 | 174 | 36 | 432 | 376
10 | Negotin | 1.12.-31.12.07 | 621 | 621 | 174 | 174 | 22 | 264 | 333
11 | Negotin | 1.12.-31.12.07 | 621 | 621 | 174 | 174 | 12 | 144 | 323
12 | Negotin | 1.12.-31.12.07 | 507 | 507 | 174 | 174 | 28 | 336 | 246
12 | Negotin | 1.5.-30.6.08 | 577 | 288.5 | 866 | 433 | 0 | 0 | 115.5
12 | Negotin | 1.3.-31.03.08 | 554 | 554 | 369 | 369 | 0 | 0 | 310
12 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 246 | 246 | 274 | 274 | 30 | 360 | 124
11 | Negotin | 1.5.-30.6.08 | 999 | 499.5 | 866 | 433 | 0 | 0 | 327.5
11 | Negotin | 1.3.-31.03.08 | 855 | 855 | 369 | 369 | 0 | 0 | 612
11 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 394 | 394 | 274 | 274 | 16 | 192 | 186
13 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 394 | 394 | 274 | 274 | 8 | 96 | 183
13 | Negotin | 1.12.-31.12.07 | 621 | 621 | 174 | 174 | 12 | 144 | 334
14 | Veliko Gradiste | 1.9.-31.10.07 | 318 | 159 | 545 | 272 | 35 | 210 | 26
14 | Veliko Gradiste | 1.1.-31.1.08 | 463 | 463 | 184 | 184 | 13 | 156 | 201
14 | Veliko Gradiste | 1.3.-31.3.08 | 222 | 222 | 378 | 378 | 7 | 72 | 55
14 | Veliko Gradiste | 1.5.-30.6.08 | 321 | 150.5 | 879 | 439 | 14 | 84 | 60
14 | Veliko Gradiste | 1.11.-30.11.08 | 556 | 556 | 195 | 195 | 7 | 84 | 226
Rezultati simulacije

## Slide 10
Potencijal vetra na
lokaciji Negotin
Potencijal Sunca na
lokaciji Negotin

## Slide 11
Rezultati izračunavanja za Konfiguraciju 6

## Slide 12
NEGOTIN (19.9.2007. – 18.10.2007.)
Konfiguracija 6 je nepovoljna zbog:
Nedovoljno proizvedene energije (solar i vetar)
Dizel agregat radi predugo
Prevelike promene akumulisane energije iz dana u dan
Napomena: Da bi izbegli ove probleme,povećavali bi nominalne vrednosti cele opreme,ali uz to bi povećali i investicije,pa ovo rešenje otpada !!!
Konfiguracija 9 (pokušaj da se smanje troškovi) bila bi povoljnija što se tiče investicija,ali dizel-agregat bi takođe radio predugo,pa ovo rešenje otpada !!!

## Slide 13
Optimalno rešenje dobijeno je za konfiguraciju 8 (19.9.2007.-18.10.2007.)
Daljom analizom u periodu 1.12.- 31.12.07 ovo rešenje se pokazalo kao loše !!!
Rezultati izračunavanja za Konfiguraciju 8

## Slide 14
Konfiguracija 8
Konf. | Lokacija | Period | EWP | EWM | ESP | ESM | HDOP | HDOY | WEP
8 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 394 | 394 | 274 | 274 | 12 | 144 | 166
8 | Negotin | 1.12.-31.12.07 | 621 | 621 | 174 | 174 | 36 | 432 | 376
U periodu 1.12.-31.12.07 je smanjena proizvedena energija iz solarnih panela,pa je
potreban duži rad dizel-agregata,što za posledicu ima veće količine bačene
energije
Da bi smanjili broj radnih sati dizel-agregata, trebamo ubaciti veću bateriju
što imamo u konfiguraciji 10 ,11,12, i 13
Konf. | Solarni panel | Vetro generator | Baterija | Dizel generator | Ukupna investicija (€)
8 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4500Ah | 5kW | 34800
10 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 5625Ah | 5kW | 37050
11 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 6075Ah | 5kW | 37950

## Slide 15
Zbog želje da smanjimo uticaj sile vetra na mehaničku stabilnost stuba, razmatramo vetro-generator 2.5kW i dolazimo do konfiguracije 12.
Konf. | Solarni panel | Vetro generator | Baterija | Dizel generator | Ukupna investicija (€)
11 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 6075Ah | 5kW | 37950
12 | 15 x 175 | Proven 2.5kW | 6075Ah | 5kW | 37150

## Slide 16
Rezultati izračunavanja za Konfiguraciju 12

## Slide 17
Posmatraćemo konfiguraciju 11 i 12 kroz četiri perioda:
Dizel agregat nije radio u dva perioda (ukupno 3 meseca) od ukupno
četiri perioda testiranja
U druga dva perioda (ukupno 2 meseca) dizel agregat je radio 28h
(12h+16h)-Konfiguracija 11, a 58h (28h+30h)-Konfiguracija 12.
Napomena : Povećanje nominalne snage dizel agregata (sa 5kW na 10kW)
smanjuje njegov broj radnih sati koji je testiran u Konfiguraciji 13, zbog toga se ona
namece kao optimalna .
Konfig. | Lokacija | Period | EWP | EWM | ESP | ESM | HDOP | HDOY | WEP
11 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 394 | 394 | 274 | 274 | 16 | 192 | 186
12 | Negotin | 19.9.-18.10.07 | 246 | 246 | 274 | 274 | 30 | 360 | 124
11 | Negotin | 1.12.-31.12.07 | 621 | 621 | 174 | 174 | 12 | 144 | 323
12 | Negotin | 1.12.-31.12.07 | 507 | 507 | 174 | 174 | 28 | 336 | 246
11 | Negotin | 1.3.-31.03.08 | 855 | 855 | 369 | 369 | 0 | 0 | 612
12 | Negotin | 1.3.-31.03.08 | 554 | 554 | 369 | 369 | 0 | 0 | 310
11 | Negotin | 1.5.-30.6.08 | 999 | 499.5 | 866 | 433 | 0 | 0 | 327.5
12 | Negotin | 1.5.-30.6.08 | 577 | 288.5 | 866 | 433 | 0 | 0 | 115.5

## Slide 18
ZAVRŠNA ANALIZA
Kao moguce optimalne konfiguracije ostaju konfiguracije 11,12 i 13, i za njih ce biti izvrsen detaljan proracun troskova za period od 30 godina. Na taj nacin ce se utvrditi koja je zaista najoptimalnija.

## Slide 19
Konfiguracija | Godisnje vreme rada dizel agregata (h) | Godisnja cena dizel agregata (5€ po h) | Troskovi opreme | Cena instalacije [10% od cene opreme] | Cena na odrzavanje 1% od cene opreme | Troskovi za zamenu Solarnih panela | Troskovi za zamenu verto-generatora | Troskovi za zamenu baterija
1 | / | / | 39250 | 3925 | 392.5 | 32000 | 5800 | 47250
2 | / | / | 36800 | 3680 | 368 | 32000 | 3350 | 47250
3 | / | / | 35250 | 3525 | 352.5 | 24000 | 5800 | 47250
4 | 384 | 1920 | 32550 | 3255 | 325.5 | 24000 | 5800 | 33750
6 | 612 | 3060 | 27750 | 2775 | 277.5 | 16000 | 5000 | 33750
7 | 504 | 2520 | 28550 | 2855 | 285.5 | 16000 | 5800 | 33750
8 | 288 | 1440 | 34800 | 3480 | 348 | 24000 | 5800 | 45000
9 | 372 | 1860 | 30800 | 3080 | 308 | 16000 | 5800 | 45000
10 | 262 | 1310 | 37050 | 3705 | 370.5 | 24000 | 5800 | 56250
11 | 67.2 | 336 | 37950 | 3795 | 379.5 | 24000 | 5800 | 60750
12 | 139.2 | 696 | 37150 | 3715 | 371.5 | 24000 | 5000 | 60750
13 | 48 | 240 | 39700 | 3970 | 397 | 24000 | 5800 | 60750

## Slide 20
Konfiguracija | Ukupan trosak za 30 godina, koji investitor treba da plati [€] | Gubici zbog kamatne stope [€] | Ukupni troskovi [€]
4 | 166720 | 388801.19 | 555521.19
6 | 185400 | 409381.75 | 594781.75
7 | 171120 | 86061.99 | 557181.99
8 | 166720 | 393995.84 | 560715.84
9 | 165720 | 381576.24 | 547296.24
10 | 177220 | 418013.49 | 595233.49
11 | 153760 | 378035.39 | 531795.39
12 | 162640 | 391674.75 | 554314.75
13 | 153330 | 382938.16 | 536268.16

## Slide 21
Konfiguracija 11:
531795.39 €
Konfiguracija 12:
554317.75 €
Konfiguracija 13:
536268.16 €

## Slide 22
Zakljucak
Finansijska analiza pokazuje da je za period od 30 godina najisplatljivija konfiguracija broj 11, i zbog toga mi nju biramo kao najoptimalniju.
NAPOMENA: Konfiguracija broj 12 je skuplja 4.23 % od 11 sto nije toliko velika razlika, a svakako je sa aspekta mehanicke stabilnosti bezbednija, pa je na samom investitoru da odluci koju ce izabrati.

## Slide 23
KRAJ