## Slide 1: Proračun polazne struje kondenzatora prilikom priključenja u pogon i mogućnost njenog ograničenja
Milinković Milena Srndović Milan
Kostić Rastko Ćurčić Stefan

## Slide 2
Opis zadatka :
Kondezator karakteristika : Q=200 KVAr , Un=3x400 V treba priključiti u jednom pogonu
Kondenzator radi u intermitentnom pogonu, odnosno 15 sec nakon isključenja se uključuje
Vršna vrednost pri uključenju ne sme biti veća od 100 In, definisano IEC Standardom
Standardno vreme (prema IEC 60831), koje moraju ispuniti kondenzatori je da se sa nominalnog napona (400 V) isprazne na 75 V je 3 minuta

## Slide 3
Zamenska šema kola koje se posmatra :

## Slide 4
Vrednosti parametara zamenskog kola:
 Pošto su kondenzatori spregnuti u trougao , kapacitet jedne grane trougla nalazimo pomoću sledećeg izraza :
 Vrednost impedanse mreže :
 Ostali parametri kola : (za sada)

## Slide 5
Na osnovu gore predstavljenih diferencijalnih jednačina kola i vrednosti parametara formira se model kola u Simulink-u :
Na osnovu ovog modela će biti predstavljeni rezultati i uporediće se sa standardom definisanim
Usvojeni početni fazni stvar ems-e je : φ = 0°

## Slide 7
Iud ~ 3800 A

## Slide 8
Može se očiti da je za izabrane parametre sistema polazna struja kondenzatora oko 3800A
Nominalna struja kondenzatora je:
Povećanje polazne struje u odnosu na nominalnu je reda 13 puta, tako da za ovaj slučaj ne treba preuzimati mere za njeno ograničenje
Interesantno je pomenuti relativno sporo prigušenje polazne struje kondezatora zbog male vrednosti otpora u ekvivalentnoj šemi

## Slide 9
Poređenje vrednosti struja dobijenih simulacijom i prema IEC standardu (ABB preporuci) :
 Izračunavanje vršne vrednosti struje pri uključenju kondezatora prema IEC Standardu 60871-1 glasi :
 ABB preporuka :

## Slide 10
Na osnovu predhodno dobijenog može se doneti sledeći zaključak : polazna struja kondezatora dobijena na osnovu dva različita pristupa i na osnovu simulacije prelaznog procesa se jako malo razlikuju, pa se konstatacija da ne treba ovu struju ograničavati pokazala tačnom
Sada će biti izračunata polazna struja kondezatora 15 sec nakon što je kondezator bio isključen, kada se energija akumulirana u njemu smanjila
U ovom slučaju je za očekivati da je ona nešto veća od predhodno izračunatog slučaja

## Slide 11
Na osnovu kataloga koji nam je bio dostupan , izračunaće se prvo vrednost otpora R preko koga se kondenzator prazni kada je van pogona
Za već navedene parametre kola i uslove u zadatku dobijamo :
Pražnjenje kondezatora se odvija po sledećem matematičkom pravilu :
Na osnovu ovog biće izračunata akumulirana energija u kondenzatoru 15 sec nakon njegovog isključenja kada se on ponovo vraća u radno stanje

## Slide 12
Sada imamo sledeće :
Sada je energija akumulisana u jednoj grani trougla 15 sec nakon isključenja kondenzatora iz pogona :
Trofazna reaktivna kapacitivna snaga baterije kondezatora 15 sec nakon isključenja : Qc=142.773 KVAr
Prividna snaga trofaznog kratkog spoja mreže :

## Slide 13
Koeficijent uvećanja polazne struje u odnosu na nominalnu struju kondezatorske baterije :
Na osnovu ovog može se doneti zaključak da nije potrebno dodavati prigušnicu ili otpor za ograničenje polazne struje kondenzatorske baterije za ugao uključenja 0º i postojeću energiju u kondezatoru!
U odnosu na predhodni slučaj kada je k bilo reda 13, ovde je polazna struja veća, što je i bila pretpostavka

## Slide 14
Sada je preostala energija u kondenzatoru uzeta kao bazna i na osnovu nje izračunat fiktivni kapacitet koji je unešen u simulaciju

## Slide 15
Iud ~ 5000 A

## Slide 16
Sada će se uzeti ugao uključenja kondenzatora u pogon od π rad, kao kritičniji slučaj u odnosu na predhodni, sa energijom u kondenzatoru manjom od energije pri prvom uključenju
Ugao uključeja od π rad se u simulaciju preslikava kao nominalni napon kondenzatora sa predznakom minus :
Ovaj ugao je unet u simulaciju prelaznog procesa da bi bili maksimalno sigurni da polazna struja neće biti veća od nominalne pomnožene sa 100

## Slide 18
Iud ~ 5500 A

## Slide 19
Kao što je i pretpostavljeno, ovo je kritičniji slučaj, odnosno struja uključenja je veća
Pošto ni u ovom slučaju polazna struja kondenzatora se ne približava graničnoj vrednosti, može se doneti zaključak da je bezbedno priključiti kondenzator u pogon u svim navedenim uslovima
Sada treba još izračunati snagu disipacije na otporniku R preko koje se prazni kondenzator kada je van pogona
U trenutku isključenja kondenzatora, napon na njemu je 400V i opada do 338V nakon 15sec kada se ponovo uključuje
To znači da će snaga disipacije na otporniku biti promenjiva u vremenu i srazmerna promeni kvadrata napona na kondenzatoru

## Slide 20
Zamenska šema pri pražnjenju kondenzatora izgleda ovako :
Za napon na kondenzatoru od 400V snaga disipacije na otporniku će biti ,
a neposredno pre uključenja u pogon :

## Slide 21
Predhodna konstatacija se može grafički predstaviti :
0
5
10
15
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Vreme kondenzatora van pogona (s)
Snaga disipacije na otporniku R (W)

## Slide 22
Zaključak :
Kondenzator je bezbedno uključiti u pogon bez ograničenja njegove polazne struje i spreman je na rad u intermitentnom pogonu
Da je bio poznat podatak o vremenu aktivnosti kondenzatora u pogonu, pre nego što se isključi, predhodno navedena karakteristika snage disipacije bi bila vernije predstavljena
Kao primedba bi moglo da se stavi da one dve formule za izračunavanje polazne struje prema IEC standardu i ABB peporuci važe u uslovima kondenzatorske baterije opterećene nominalnom reaktivnom snagom, što može biti ograničenje

## Slide 23
Hvala
pa
pažnji !!!