## Slide 1: Други домаћи задатак
Студенти:
Матија Живановић
Саша Глигоров
Милица Миловановић

## Slide 2: Објекат
Црпна станица у систему за снабдевање водом у којој се налазе три трофазна нисконапонска мотора (3 х 400V) снаге 160kW
Један од мотора се напаја са фреквентног регулатора
Друга два мотора имају уграђене soft starter-е за ограничавање полазне струје
Мотори се напајају из дистрибутивног трансформатора 10kV/0.4kV, снаге 630kVA и напона кратког споја 6%

## Slide 3: Задатак
Избор кондензаторске батерије са антирезонантном пригушницом ради поправка фактора снаге преко 0,95
Димензионисање пресека кабла до кондензаторске батерије
Димензионисање осигурача
Одређивање полазне струје кондензатора
Одређивање струја V и VII хармоника кроз кондензаторску батерију

## Slide 4: Избор кондензаторске батерије са антирезонантном пригушницом
Компензују се само мотори са soft starter-има (М2 и М3)
Кондензатори се укључују преко контактора тек када се заврши залетање мотора преко soft starter-а, тј. искључују тек када се заустави мотор (не постоји ограничење за максималну снагу КБ)
Треба достићи фактор снаге већи од 0,95
Због великог садржаја виших хармоника струје потребно је применити антихармонијске пригушнице за 189Hz као меру заштите од антирезонансе
Са следећег графика се очитава активна и реактивна снага ових мотора

## Slide 5: Избор кондензаторске батерије са антирезонантном пригушницом

## Slide 6: CAPACITORS AND REACTORS FOR POWER FACTOR CORRECTION KONDENSATOREN UND DROSSELN FÜR DIE BLINDLEISTUNGSKOMPENSATION
Избор кондензаторске батерије без антирезонантне пригушнице (реактора) из каталога ELECTRONIСON-а

## Slide 7: CAPACITORS AND REACTORS FOR POWER FACTOR CORRECTION KONDENSATOREN UND DROSSELN FÜR DIE BLINDLEISTUNGSKOMPENSATION
Реизбор кондензаторске батерије због повећаног напона на њеним контактима због прикључења реактора

## Slide 8: CAPACITORS AND REACTORS FOR POWER FACTOR CORRECTION KONDENSATOREN UND DROSSELN FÜR DIE BLINDLEISTUNGSKOMPENSATION
Избор антирезонантне пригушнице из каталога ELECTRONIСON-а за већ одређену кондензаторску батерију

## Slide 9: Димензионисање кабла до кондензатора
Изолација треба да буде од PVC масе
Тип развода је В1
Фактор смањења оптерећења услед заједничког вођења је 0,72

## Slide 10: Димензионисање осигурача

## Slide 11: Кондензаторска батерија за један мотор
Снага батерије 10kVAr
Кондензатори 3 х 62µF
Пригушнице 3 x 3,81mH
Осигурачи 3 x 20А
Кабл PP00 3x6 mm²

## Slide 12: Полазна струја кондензатора
Када је укључен један мотор Ip=45,8In, а када су оба мотора укључена Ip=2,5In
Једначина коју препоручује стандард
IEC 62271-100 i IEC 60831-1
Једначина када се укључује компензација док други мотор ради

## Slide 13: V и VII хармоници струје кондензатора
Ради мотор са фреквентним претварачем
Прво рачунамо када раде М1 и М2 са укљученом компензацијом, а потом и када се укључи и М3 са укљученом компензацијом
Снимак регистрован мрежним анализатором током промене референтне фреквенције на излазу из фреквентног претварача (која је вршена на око 2 минута у корацима од 2Hz) је приказана на следећим сликама

## Slide 14: V и VII хармоници струје кондензатора

## Slide 15: V и VII хармоници струје кондензатора
Заменска шема за рачунање хармоника када раде мотори М1 и М2 са кондензаторском батеријом
...и када раде мотори М1 и М2 и М3 са својим кондензаторским батеријама

## Slide 16: Хвала на пажњи