## Slide 1: Proračun struje kratkih spojeva u instalacijama DC struje
dipl. ing. Srndović Milan
dipl. ing. Milinković Milena
dipl. ing. Kostić Rastko
dipl. ing. Ćurčić Stefan
Beograd, Novembar 2011.

## Slide 2: Opis zadatka
Provera zagrevanja provodnika pri kratkom spoju za zadato DC kolo
Provera prekidne moći, tj. odabir zaštitnih komponenti koje mogu da prekinu očekivanu struju kratkog spoja
Provera se vrši za potpuno napunjene baterije kapaciteta 100Ah, 500Ah i 2500Ah, pri naponu od 27,72V i za bateriju kapaciteta 2500Ah pri naponu 13.86V
Iste provere se vrše i za praznu bateriju kada se uzima da je struja kratkog spoja 60% struje koja se ima pri napunjenoj bateriji

## Slide 3
Kvar 3
Kvar 2
Kvar 5
Kvar 4
Kvar 1

## Slide 4
12V, 100 Ah,3.4mΩ
24V, 100 Ah, 6,8mΩ
24V, 2500 Ah, 0.272mΩ
24V, 500 Ah, 1.36mΩ
5
2
2
1
1
25
12V,2500 Ah,0.136mΩ
1
25
Osnovna jedinica
Formiranje baterije
a
b
c
d

## Slide 5
Rb
Ros
KVAR 1 ( Na pocetku baterijskog voda )
Konfiguracija | Struja kvara (puna baterija) [ A ] | Struja kvara (prazna baterija) [ A ]
a | 3745 | 2247
b | 14143 | 8458
c | 31789 | 19073
d | 18831 | 11298
Odabrani topljivi osigurač od 125 A odseca sve dobijene vrednosti struje jer su one veće od 1.5 kA
Maksimalna struja kvara je reda 32 kA za punu bateriju, a prekidna moć izabranog osigurača je 100 kA pa je on dobro izabran
Maksimalnu struju kvara odabrani osigurač odseca na vrednost od 12 kA, za vreme od 10 ms pa izračunati toplotni impuls ne zadovoljava propis
E
+
Ik
*

## Slide 6
Karakteristika visokoučinskog topljivog osigurača NV/NH gF za 125A
32 k A
12 k A
1.5 k A

## Slide 7: KVAR 1 ( Na pocetku baterijskog voda )
Pošto presek provodnika ne zadovoljava propis sa aspekta termičkog naprezanja, mora se povećati
Uzima se prvi veći standardom definisan presek od 120 mm
Ovaj presek provodnika zadovoljava propis u pogledu termičkog naprezannja i dalje se proračun vrši sa novim izabranim presekom
2

## Slide 8
Rb
Ros
Rp
Rv
Rv
KVAR 2 ( Na glavnim sabirnicama )
Konfiguracija | Struja kvara (puna baterija) [ A ] | Struja kvara (prazna baterija) [ A ]
a | 3020 | 1812
b | 7390 | 4430
c | 10410 | 6250
d | 5500 | 3300
Ovu struju kvara takođe prekida visokoučinski topljivi osigurač iz baterijskog voda
Max struju kvara zaštitna komponenta odseca na 7.5 kA što je manje od 12 kA kao u slučaju kvara 1, tako da je i toplotni impuls manji i manje termičko naprezanje istog preseka provodnika
E
+
Ik

## Slide 9
Rb
Ros
Rp
Rv
Rv
KVAR 3 ( Na vodu ENATEL ispravljača između k1 i RF7 )
Kao zastitna komponenta izabran je automatski prekidač S800 k-ke B nominalne struje 80A i prekidne moći 22kA, jer je maksimalna struja kvara reda 11kA
Toplotni impuls očitan sa karakteristike prekidača je manji od dozvoljenog za izolaciju od umreženog polietilena
E
+
Ik
Konfiguracija | Struja kvara (puna baterija) [ A ] | Struja kvara (prazna baterija) [ A ]
a | 3020 | 1812
b | 7390 | 4430
c | 10410 | 6250
d | 5500 | 3300

## Slide 10
Kvar 3
Kvar 2
Kvar 5
Kvar 4
Kvar 1

## Slide 11
Karakteristika automatskog prekidača MCBs S800 karakteristike B
11 k A
55000

## Slide 12
Rb
Ros
Rp
Rv
Rv
KVAR 4 ( Kvar na vodu Whisper kontrolera između k2 i RF8 )
Kao zastitna komponenta izabran je automatski prekidač S800 nominalne struje 50A i prekidne moći 22.5 kA, karakteristike B
Toplotni impuls očitan sa karakteristike prekidača nije manji od dozvoljenog za izolaciju od umreženog polietilena
E
+
Ik
Konfiguracija | Struja kvara (puna baterija) [ A ] | Struja kvara (prazna baterija) [ A ]
a | 3020 | 1812
b | 7390 | 4430
c | 10410 | 6250
d | 5500 | 3300

## Slide 13
Karakteristika automatskog prekidača S800 nominalne struje 50A i prekidne moći 22.5 kA, karakteristike B
11 k A
45000

## Slide 14: KVAR 4 ( Kvar na vodu Whisper kontrolera između k2 i RF8 )
Pošto presek provodnika ne zadovoljava propis sa aspekta termičkog naprezanja, mora se povećati
Uzima se prvi veći standardom definisan presek od 25mm
Ovaj presek provodnika zadovoljava propis u pogledu termičkog naprezanja
2

## Slide 15
KVAR 5 ( Kvar na sabirnicama prijemnika između k3 i RF10 )
Konfiguracija | Struja kvara (puna baterija) [ A ] | Struja kvara (prazna baterija) [ A ]
a | 2720 | 1630
b | 5840 | 3050
c | 7570 | 4540
d | 3930 | 2360
Kao zaštitna komponenta izabran je automatski prekidač S200 D-K nominalne struje 63A i prekidne moći 10kA, jer je maksimalna struja kvara reda 7.5 kA
Toplotni impuls očitan sa karakteristike prekidača je manji od dozvoljenog za izolaciju od umreženog polietilena
Rb
Rv
Rv
Rps
Ros
Rp
E
+
Ik

## Slide 16: Karakteristika automatskog prekidača S200 nominalne struje 63A i prekidne moći 10kA, karakteristike D-K
7.5 k A
65000

## Slide 17: Zaključak
Svi preseci provodnika kroz koje prolazi struja kvara nisu dobro izabrani, tako da je bilo potrebno korigovati presek sa aspekta zagrevanja provodnika
Ponuđene karakteristike zaštitnih komponenti odgovaraju očekivanim izračunatim vrednostima struja kratkog spoja u pogledu prekidne moći
Drugih korekcija nije bilo tako da je instalacija dobro projektovana za zadate kvarove uz ove ispravke, ali nije u popunosti proverena jer bi trebalo sve predhodno navedeno proveriti za kvarove na pasivnim potrošačima

## Slide 18: Hvala na pažnji !!!