# Domaći zadatak 3

Fotonaponski sistem na objektu se sastoji od 228 fotonaponskih modula (12 paralelnih grana sa po 19 modula u nizu), dva trofazna invertora i zaštitne opreme. Maksimalna snaga solarnih fotonaponskih modula iznosi 54,72 kW.

Usvojeni su invertori proizvođača Schuco SGI 25k (2 kom.) sa maksimalnom snagom na ulazu od 30 kW. Svaki invertor ima po tri MMP trekera.

Izvršiti proveru da li su karakteristike FN modula usklađene sa karaketristikama invertora, odnosno da li je u svim realnim eksploatacionim uslovima napon MPP tačke solarnih panela unutar MPP „prozora“ invertora (350 V - 800 V).

Struja kratkog spoja ćelije/modula linearno zavisi od solarne iradijanse:

ISC=ISC*G*Geff

Ista funkcionalna zavisnost se primenjuje za vrednost struje pri kojoj se ostvaruje tačka maksimalne snage (Impp); umesto ISC* u formuli se koristi IMPP*.

Napon otvorenog kola zavisi od temperature solarnih ćelija Tc:

VOCVOC*=1+TC-TC*dVOCdT

predstavlja naponski temperaturni koeficijent čija vrednost iznosi 0.0035. Ista funkcionalna zavisnost se primenjuje za vrednost napona pri kome se ostvaruje tačka maksimalne snage (Vmpp); umesto VOC* u formuli se koristi VMPP*.

Temperatura solarne FN ćelije/modula raste sa porastom temperature ambijenta, kao i sa porastom vrednosti sunčeve iradijanse:

TC=TA+NOCT°C-20800 W/m2Geff

Električne karakteristike izabranih fotonaponskih modula Schüco:

ISC* = 8,47 A

VOC* = 37,67 V

IMPP* = 8,06 A

VMPP* = 29,80 V

PMPP* = 240 W

NOCT = 43°C

TC* = 25°C

Da bi se ostvario osnovni koncept ostvarivanja tačke maksimalne snage potrebno je da napon Vmpp u svim ambijentalnim uslovima ostane u okviru MPP „prozora“ invertora (350 V - 800 V). Izvršiti proveru uslova da napon na panelima bude jednak naponu pri kome se postiže MPP (prikazati vrednosti napona i snage pri MPP) za skup svih parova vrednosti iradijanse i temperature ambijenta - vrednosti iradijanse 200 W / m2, 400 W / m2, 600 W / m2, 800 W / m2 i 1000 W / m2, vrednosti temperature ambijenta -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C, 30°C i 40°C.

Proceniti da li je i kolika dobit od investicije u fotonaponski sistem ako je feed in tarifa 23 evro centa. Procenu generisane električne energije izvršiti kao zbir energije generisane u toku tipičnog letnjeg dana i tipičnog zimskog dana, pomnoženu sa 182. Računati sa prosečnom kamatnom stopom 2 %, koju je potrebno primeniti na sumu potrebnu za izvođenje solarnog sistema (u proceni uvažiti i "kamatu na kamatu").

Predmer i predračun:

|  |  |  |  |  |  | Izvođenje | Oprema | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1. OPREMA FOTONAPONSKOG SISTEMA |  |  |  |  |  | 3355,00 | 59861,00 | 63216,00 |
| E.2. RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |  | 240,00 | 2160,00 | 2400,00 |
| E.3. NAPOJNI VODOVI |  |  |  |  |  | 1788,00 | 4445,00 | 6233,00 |
| E.4. OSTALO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno : |  |  |  |  |  | 5383,00 | 66466,00 | 71849,00 |

Najveće stavke u investiciji od 71849 evra predstavljaju fotonaponski paneli i solarni invertori:

| Fotonaponski PV moduli Schuco MPE 240 PS 09, montaža na metalnu konstrukciju na krovu objekta. | 2280,00 | 41040,00 | 43320,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotonaponski invertor nominalne snage 25 kW - Schuco SGI 25k. | 1000,00 | 17000,00 | 18000,00 |