## Slide 1: Vremenska promena struje kroz kondenzator (prigušnicu) u nestacionarnim režimima
Iva Mihajlović
Petar Pavlović
Aleksandar Marković
Predmet: Specijalne električne instalacije (OG4SEI)

## Slide 2: Zadatak 1:
Baterija kondenzatora (200kVAr, 3 x 400V) je priključena na mrežu preko ekv. impedanse Zm=(1.6+j9.3)mΩ
Fazni stav mrežnog napona može imati sledeće vrednosti: φ=0o ; 30o; 60o; 90o; 120o; 150o
Efektivna vrednost linijskog napona mreže je 400V
Analizirati prelazne režime u dva slučaja: kada se na mrežu priključuje prazan kondenzator i kada se priključuje kondenzator na kome je napon jednak nominalnom i suprotnog je znaka od napona mreže (za iste fazne stavove mrežnog napona)

## Slide 3
Kapacitivnost jednog kondenzatora iz trougla se računa kao:
Otpor mreže je
Induktivnost mreže iznosi
Sa obzirom na činjenicu da je ekv. impedansa mreže (Zm) data po fazi, izvršićemo transfiguraciju baterije kondenzatora u zvezdu, pa ćemo posmatrati vremenske promene struje kroz jednu fazu koja obuhvata izvor faznog napona, ekv. imp. mreže i kapacitivnost jedne grane zvezde!

## Slide 4
Tri kondenzatora u trouglu imaju jednake kapacitivnosti (C1=C2=C3), pa će prilikom transfiguracije u zvezdu impedansa jedne grane zvezde iznositi:
odakle sledi:

## Slide 5
Šema u Simulinku (SimPowerSystems):

## Slide 6
φ = 0o ; 30o; 60o; 90o; 120o; 150o

## Slide 7
Nominalna struja jednog kondenzatora u trouglu:
Nominalna struja jednog kondenzatora u zvezdi ima ef. vrednost koja je puta veća, jer je linijska struja (tj. njena ef. vrednost) puta veća od fazne:
A
Ako je polazna struja kondenzatora veća od 100Inc, mora se predvideti ugradnja otpornika ili prigušnice za ograničenje polazne struje

## Slide 8
Uključenje praznog kondenzatora u t = 0, za φ = 0:
Imax ≈ 772A < 100Inc

## Slide 9
prazan kondenzator, t = 0 , φ=30o (φ=150o )
Imax ≈ 2100A < 100Inc

## Slide 10
prazan kondenzator, t = 0, φ=60o (φ=120o) :
Imax ≈ 3320A <100Inc

## Slide 11
Najkritičniji trenutak za uključenje praznog kondenzatora je u t = 0 za φ = 90o , jer je tada napon izvora maksimalan (V), pa je i najveća polazna struja:
|Imax| ≈ 3800A < 100Inc !!

## Slide 12
Priključenje kondenzatora koji je već napunjen i čiji je napon jednak nominalnom i suprotnog znaka rezultuje još većim polaznim strujama!
Pretpostavimo da je kondenzator napunjen maksimalnim faznim naponom koji je suprotnog znaka

## Slide 13
Uključenje punog kondenzatora u t = 0 za φ = 0o
Imax ≈ 4000A < 100Inc

## Slide 14
Uključenje punog kondenzatora u t = 0 za φ = 90o (najkritičniji slučaj)
Imax ≈ 7280A <100Inc !!

## Slide 15
ZAKLJUČAK:
Ni u jednom od slučajeva polazna struja kondenzatora ne prelazi vrednost , pa ne postoji potreba za ugrađivanjem elemenata (prigušnice ili otpornika) za ograničenje ove struje.

## Slide 16: Zadatak 2
Odrediti spektralni sastav (THD) linijske struje ukoliko se kompenzacija vrši opisanim kondenzatorom čija se reaktivna snaga podešava pomoću trofaznog faznog regulatora.
Uglovi paljenja tiristora imaju vrednosti:
α = 0o, 30o, 60o, 90o, 120o, 150o

## Slide 17
Šema (kompenzacija se vrši kondenzatorima):

## Slide 18
SimPowerSystems:
!!
Rc = 1Ω

## Slide 19
Ugao paljenja α

## Slide 21
Idealan izvor!

## Slide 22
Fazni regulator

## Slide 23
Kondenzator!!
Pošto je ovde sprega kondenzatora u trougao (za ovaj deo zadatka nećemo izvršiti transfiguraciju trougla u zvezdu), kapacitivnost iznosi

## Slide 24
Struja regulatora za α = 0o
Imax = 312A

## Slide 25
THD za α = 0o
THD ≈ 78,8 %
THD (%)
vreme (s)

## Slide 26
Struja regulatora za α = 30o
Imax = 481A

## Slide 27
THD za α = 30o
THD ≈ 85,9 %
THD (%)
vreme (s)

## Slide 28
Struja regulatora za α = 60o
Imax = 710A

## Slide 29
THD za α = 60o
THD ≈ 108,2 %
THD (%)
vreme (s)

## Slide 30
Struja regulatora za α = 90o
Imax = 843A

## Slide 31
THD za α = 90o
THD ≈ 127 %
THD (%)
vreme (s)

## Slide 32
Struja regulatora za α = 150o
Imax ≈ 600A

## Slide 33
THD za α = 150o
THD ≈ 70,8 %
THD (%)
vreme (s)

## Slide 34: Zadatak 3
Odrediti spektralni sastav (THD) linijske struje ukoliko se kompenzacija vrši prigušnicom čija se reaktivna snaga podešava pomoću trofaznog faznog regulatora.
Uglovi paljenja tiristora imaju vrednosti:
α = 0o, 30o, 60o, 90o, 120o, 150o

## Slide 35
Šema (kompenzacija se vrši prigušnicama):
Q=200 kVAr
L
L
L

## Slide 36
Rl = 1Ω

## Slide 37
α = 0o

## Slide 38
THD za α = 0o
THD (%)
vreme (s)
≈ 28%

## Slide 39
α = 60o

## Slide 40
THD za α = 60o
THD (%)
vreme (s)
≈ 19%

## Slide 41
α = 90o

## Slide 42
THD za α = 90o
THD (%)
vreme (s)
≈ 33%

## Slide 43
α = 150o

## Slide 44
THD za α = 150o
THD (%)
vreme (s)
≈ 26%