## Slide 1: Домаћи задатак 11
Миливоје Кремић
Горан Тирнанић
Милица Миловановић

## Slide 2: Објекат: Црпна станица у систему за снабдевање водом
3 трофазна нисконапонска (3x400V) мотора снаге 160kW
  један од мотора се напаја са фреквентног регулатора
  друга 2 мотора имају уграђене soft start-ере за ограничење полазне струје
мотори се напајају са трансформатора 10kV/0.4kV, снаге 630kVA и напона кратког споја 6%

## Slide 3: Задатак
Извршити компензацију реактивне снаге за моторе за које се не врши фреквентна регулација
Израчунати полазну струју за 2 случаја:
  када се укључује компензација на једном мотору (други не ради)
  када се укључује компензација на мотору док други мотор ради
Проценити 5. и 7. хармоник струје кроз кондензатор, када ради мотор са фреквентним регулатором и:
  један мотор
  два мотора
  са soft start-ером и укљученом компензацијом
Да ли би и које хармонике било потребно филтрирати да су сва 3 мотора била напајана преко фреквентног регулатора?

## Slide 4: 1. Компензација реактивне снаге
компензација се врши за моторе који имају уграђене soft start-ере, при чему треба достићи фактор снаге већи од 0,95
због великог садржаја виших хармоника струје, потребно је применити антихармонијске пригушнице (за 189Hz) као меру заштите од антирезонансе
кондензатори се укључују преко контактора (тек када се заврши залетање мотора преко soft start-ера)
контактор искључује кондензаторе кад се искључи мотор, тако да не постоји ограничење за максималну снагу кондензаторских батерија (ово ограничење постоји када се мотор и кондензатори укључују/искључују заједничким прекидачем)

## Slide 5
на слици су приказане вредности активне и реактивне снаге сваког од мотора за које се не врши фреквентна регулација:

## Slide 6
са графика су очитане следеће вредности:
фактор снаге је:
да би се остварио фактор снаге , реактивну снагу треба компензовати на вредност:
односно, уградити кондензаторску батерију снаге:

## Slide 7
избор опреме за компензацију, односно, кондензатора и одговарајућих антихармонијских пригушница, врши се из каталога произвођачa Electronicon: “Capacitors and reactors for power factor correction”
капацитивна реактивна снага основног хармоника кондензатора у случају примене антирезонантне пригушнице је већа од снаге када се кондензатор везује директно на мрежни напон
то је резултат повећања ефективне вредности напона основног хармоника на кондензатору, који се јавља због протицања капацитивне струје кроз редно везану пригушницу
пошто се пројектује нова инсталација усвајамо комбинацију кондензатора и пригушнице који су прилагођени за тачну вредност излазне реактивне снаге и са кондензатором за повишени напон

## Slide 8
друга могућност је била да се за кондензатор за номинални напон одабере пригушница али би тада потребна снага система за компензацију била већа (вероватно и скупља)
избор вршимо из табеле "Detuning of special capacitors with adjusted rating" на 66. страни каталога - бирамо комбинацију са снагом већом од QKB (8,01kVAr)
Прва следећа вредност за пригушницу за 189Hz је 10kVAr - за ту снагу имамо пригушницу типа: "FK-Dr 10/400/50/7/Dla" индуктивности 3.81 mH и уз њу иде кондензаторска батерија од 3x62 μF

## Slide 9
напон на кондензатору ће бити:
где је p фактор пораста напона и износи 7%, па је UC=430.1V
избор кондензаторске батерије се врши из табеле на 33. страни, кондензатори за 440V:

## Slide 10
Реактанса кондензатора:
Реактанса антихармонијске пригушнице:
Укупна реактанса:
Снага кондензаторске батерије са антихармонијском пригушницом:
фактор снаге после компензације:

## Slide 11: Избор осигурача
потребно је усвојити осигурач чија номинална струја треба да буде приближно (више) 50% већа од номиналне струје кондензатора
струја која тече кроз редну везу пригушнице и кондензатора износи:
па је потребан осигурач за струју
топљиви осигурач - тип N

## Slide 12: Одређивање пресека кабла до кондензатора
за изолацију од PVC-а, тип развода B1 и фактора заједничког вођења 0.72, за максимално трајно струјно оптерећење се добија:
бира се кабл пресека ,
односно кабл:
PP00 3x6mm²

## Slide 13: Кондензаторска батерија за један мотор
снага батерије 10kVAr
кондензатори 3х62µF
пригушнице 3x3,81mH
осигурачи 3x25А
кабл PP00 3x6mm²

## Slide 14
2. Израчунавање полазне струје при прикључењу кондензатора
максимално дозвољена струја која протиче кроз кондензаторе при транзијентном процесу код укључења је једнака номиналној стрији помноженој са 100:
полазна струја се рачуна за 2 случаја:
  када се укључује компензација на једном мотору (други не ради)
  када се укључује компензација на мотору док други мотор ради

## Slide 15
полазна струја за 1. случај, односно, вршна вредност струје при укључењу кондензатора на мрежу се, према стандарду IEC 60871-1, рачуна као:
  S3ks – снага трополног кратког споја [MVA] на месту прикључења кондензатора
  In – номинална струја кондензатора (дата као ефективна вредност струје) [A]
  Q – трофазна реактивна снага кондензатора [MVAr]

## Slide 16
у 2. случају, када се кондензатор укључује на сабирнице на које су већ прикључени други кондензатори, према стандарду IEC 60871-1, полазна струја се рачуна као:
  U – ефективна вредност фазног напона (231 V)
  XL – реактанса водова и евентуалних додатних пригушница између кондензатора [] – оног који је већ био прикључен (реактивне снаге Q1) и онога који се прикључује (реактивне снаге Q2)
  XC – капацитивна реактанса по фази [], израчуната по изразу:

## Slide 17
3. Процена 5. и 7. хармоника струје кроз кондензатор
снимак регистрован мрежним анализатором током промене референтне фреквенције на излазу из фреквентног претварача (и последичне промене броја обртаја мотора), која је вршена на око 2 минута у корацима од 2Hz (50Hz, 48Hz, 46Hz, 44Hz, 42Hz, 40Hz), приказан је на следећим сликама

## Slide 19
на основу вредности измерених хармоника струје које су регистроване када не постоји компензација, треба проценити 5. и 7. хармоник струје кроз кондензатор када ради мотор са фреквентним регулатором и:
  један мотор
  два мотора
  са софт стартером и укљученом компензацијом
снага мотора 1 - очитано са графика:
  привидна снага мотора 1:
основни хармоник струје мотора 1 (фазна):

## Slide 20
са графика се види да је вредност 5. хармоника струје:
вредност 7. хармоника струје:
  индуктивност кратког споја трансформатора:

## Slide 21: Прорачун када су укључени мотор 1 и мотор 2 са својом кондензаторском батеријом:
Заменска шема за рачунање хармоника:
фреквенција:
импеданса (реактанса) 3фКС трансформатора:
реактанса батерије:
струја хармоника кроз кондензатор:

## Slide 22
Прорачун за 5. хармоник:
  фреквенција:
  импеданса (реактанса) 3фКС трансформатора:
  реактанса батерије:
  струја 5. хармоника кроз кондензатор:
Прорачун за 7. хармоник:
  фреквенција:
  импеданса (реактанса) 3фКС трансформатора:
  реактанса батерије:
  струја 7. хармоника кроз кондензатор:

## Slide 23: Прорачун када су укључени мотор 1 и мотори 2 и 3 са својим кондензаторским батеријама:
Заменска шема за рачунање хармоника:
еквивалентна реактанса 2 кондензатора и трансформатора:
струја хармоника кроз кондензатор:

## Slide 24
Прорачун за 5. хармоник:
  еквивалентна реактанса 2 кондензатора и трансформатора:
  струја 5. хармоника кроз један кондензатор:
Прорачун за 7. хармоник:
  еквивалентна реактанса 2 кондензатора и трансформатора:
  струја 7. хармоника кроз један кондензатор:

## Slide 25
4. Утицај виших хармоника струја на напон сабирница
Да ли би и које хармонике било потребно филтрирати да су сва 3 мотора била напајана преко фреквентног регулатора?
користи се критеријум максималног хармонијског изобличења напона на сабирницама са којих се напајају мотори:
Neparni harmonici koji nisu deljivi sa 3 |  | Neparni harmonici deljivi sa 3 |  | Parni harmonici | 
Red harmonika n | Harmonik napona % | Red harmonika n | Harmonik napona % | Red harmonika n | Harmonik napona %
5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2
7 | 5 | 9 | 1.5 | 4 | 1
11 | 3.5 | 15 | 0.3 | 6 | 0.5
13 | 3 | 21 | 0.2 | 8 | 0.5
17 | 2 | > 21 | 0.2 | 10 | 0.5
19 | 1.5 |  |  | 12 | 0.2
23 | 1.5 |  |  | > 12 | 0.2
25 | 1.5 |  |  |  | 
> 25 | 0.2 + 0.5 25/n |  |  |  | 

## Slide 26
Заменска шема када се сва 3 мотора напајају преко фреквентног регулатора:
jXks
I
U

## Slide 27
Прорачун за 5. хармоник:
Прорачун за 7. хармоник:

## Slide 28
Прорачун за 11. хармоник:
Да се сва 3 мотора напајају преко фреквентног регулатора, било би потребно филтрирати 5. и 7. хармоник