## Табеле
str 29
str 65
str. 64
str.31

## Лист1
Un [V] | f [Hz] | p
400 | 50 | 7%
P1 [kW] | Q1 [kVAr] | cos φ1 |  | cos φ2 | Q2 [kVAr] | QKB [kVAr] |  | пошто се пројектује нова инсталација усвајамо комбинацију кондензатора и пригушнице који су прилагођени за тачну вредност излазне реактивне снаге и са кондензатором за повишени напон. Друга могућност је била да се за кондензатор за номинални напон одабере пригушница али би тада потребна снага система за компензацију била већа (вероватно и скупља).
146 | 56 | 0.93367 | → | 0.95 | 47.9879 | 8.0121 | →
снаге мотора 2 и 3 - очитано са графика |  | фактор снаге без компензације |  | захтеван фактор снаге | компензована реактивна снага | потребна кондензаторска батерија
Избор вршимо из таблице "Detuning of special capacitors with adjusted rating" на 66 страни каталога. Ту бирамо комбинацију са снагом већом од QKB (8,01kVAr). Прва следећа вредност за пригушницу за 189Hz је 10kVAr, за ту снагу имамо пригушницу типа: "FK-Dr 10/400/50/7/Dla" и уз њу иде кондензаторска батерија од 3x62 μF. | [7 empty] | Напон на кондензатору ће бити Uc=U/(1-p) |  |  | Uc (V)
430.1075
Избор кондензаторске батерије се врши из табеле на 33 страни, кондензатори за 440V. 3x62 μF каталошки број 275.546-506200
QLC [kVAr] | C [µF] |  | LN [mH]
| 3х | 62 | 3x
10 | 186 |  | 3.81
усвојена антирезонантна пригушница и кондензаторска батерија на основу укупне потребне реактивне снаге
Фактор снаге уз компензацију ће бити: |  |  |  |  | cos φ= | 0.95378
Избор осигурача
XC [Ω] | XL [Ω] | Xtotal [Ω] |  | IN [A] | 1.5 х IN [A] |  | IOS [A]
17.1134 | 1.1969 | 15.9165 | → | 14.5095 | 21.7642 | → | 25
реактанса кондензатора | реактанса пригушнице | укупна реактанса (XC-XL) |  | струја кроз кондензатор | 50% већа струја од номиналне - препорука |  | прва већа вредност [1]
[9 empty] | Теорија и пракса пројeктовања електричних инсталација, Миомир Б. Костић |  | [1] - стр. 346
[5 empty] | одређивање топљивог осигурача за кондензаторску батерију - тип N | [5 empty] | [2] - стр. 388
It [A] |  | It [A] |  | S [ mm²]
34.7222 |  | 36 | → | 6 | PP00 3x6 mm²
струја уз фактор смањења оптерећења k(3)=0.72 на 30°С |  | прва следећа вредност у табели [2] |  | попречни пресек кабла | тип кабла
одређивање пресека кабла који иде до контаката кондензатора - PVC изолација, B1 тип развода
Прорачун полазне струје
укључен је један мотор (једна батерија) | [5 empty] | укључена су два мотора (две батерије)
S3ks (MVA) | снага трополног кратког споја на месту прикључења кондензатора
U=231V
In | номинална струја кондензатора |  |  |  |  | XL | реактанса између водова кондензатора C1 и C2
Q | трофазна реактивна снага кондензатора |  |  |  |  | Xc | капацитивна реактанса по фази
[6 empty] | Q1, Q2 | снага кондензаторских батерија
Sn (kVA) | uk (%) | Zk [mΩ] | S3ks (MVA) | XC [Ω] | XL [Ω] | XCе [Ω] | XLе [Ω] |  | Ip [A] | Ip [A]
630 | 6% | 15.2381 | 10.5 | 17.1134 | 1.1969 | 32.0166 | 2.3939 |  | 664.9083 | 37.3153
номинална снага | напон кратког споја | импеданса КС | снага трополног КС | укључен је један мотор (једна батерија) |  | укључена су два мотора (две батерије) |  |  | укључен један мотор | укључена два мотора
дистрибутивни трансформатор 10/0.4 |  |  |  | еквивалентне реактансе кондензатора и реактора (антирез.приг.) |  |  |  |  | полазна струја кроз кондензатор
P [kW] | Q [kVAr] | S [kVA] | I1 [A] | I5 = 49% I1 [A] | I7 = 19% I1 [A] | Lk [µH]
146 | 22.4 | 147.7084 | 213.1987 | 104.4673 | 40.5077 | 48.5044
снага мотора 1 - очитано са графика |  | привидна снага мотора 1 | основни хармоник струје мотора 1 (фазна) | V хармоник | VII хармоник | индуктивност КС трафоа
хармоници на излазу из фреквентног регулатора када нема компензације реактивне снаге
f5 [Hz] | Xk5 [mΩ] | XCL5 [Ω] | IC5 [A] |  | f7 [Hz] | Xk7 [mΩ] | XCL7 [Ω] | IC7 [A]
250 | 76.1905 | 2.562 | 3.0169 |  | 350 | 106.6667 | 5.9339 | 0.71531
фреквенција | импеданса (реактанса) 3ФКС трафоа | реактанса батерије | струја 5. хармоника кроз кондензатор |  | фреквенција | импеданса (реактанса) 3ФКС трафоа | реактанса батерије | струја 7. хармоника кроз кондензатор
рачун за V хармоник |  |  |  |  | рачун за VII хармоник
рачун када су укључени мотор 1 и мотор 2 са својом кондензаторском батеријом
|  | Xk5¦¦XCL5¦¦XCL5 [mΩ] | IC5 [A] |  |  |  | Xk7¦¦XCL7¦¦XCL7 [mΩ] | IC7 [A]
|  | 71.9133 | 2.9323 |  |  |  | 102.9649 | 0.7029
|  | еквивалентна реактанса 2 кондензатора и трафоа | струја 5. хармоника кроз један кондензатор |  |  |  | еквивалентна реактанса 2 кондензатора и трафоа | струја 7. хармоника кроз један кондензатор
|  | рачун за V хармоник |  |  |  |  | рачун за VII хармоник
рачун када су укључени мотор 1 и мотори 2 и 3 са својим кондензаторским батеријама
Утицај виших хармоника струје на напон сабирница када се сва 3 мотора напајају преко фреквентног регулатора
f5 [Hz] | Xk5 [mΩ] | I5 [A] | U5 [V] | 100*U5/Un [%]
250 | 76.1905 | 313.402 | 23.8782 | 10.3396 | потребна је филтрација
фреквенција | импеданса (реактанса) 3ФКС трафоа | укупна струја V хармоника 3 x I5=104.47 A | напон 5. хармоника
Дозвољено је 6%
рачун за V хармоник
f7 [Hz] | Xk7 [mΩ] | I7 [A] | U7 [V] | 100*U7/Un [%]
350 | 106.6667 | 121.5232 | 12.9625 | 5.6129 | потребна је филтрација
фреквенција | импеданса (реактанса) 3ФКС трафоа | укупна струја VII хармоника 3 x I7=40.51 A | напон 7. хармоника
Дозвољено је 5%
рачун за VII хармоник
f11 [Hz] | Xk11 [mΩ] | I11 = 7% I1 [A] | I11 [A] | U11 [V] | 100*U11/Un [%]
550 | 167.619 | 14.9239 | 44.7717 | 7.5046 | 3.2496 | није потребна филтрација
фреквенција | импеданса (реактанса) 3ФКС трафоа | XI хармоник струје једног мотора | укупна струја XI хармоника 3 x I11=14.92 A | напон 11. хармоника
Дозвољено је 3,5%
рачун за XI хармоник
Потребно је филтрирати 5. и 7. хармоник
jXks
I
U