## Slide 1: Projekat fotonaponskog sistema snage 54,72kW uz ostvareni MPPT
Iva Mihajlović
Milica Milovanović
Aleksandar Marković

## Slide 2: Zadati parametri
Fotonaponski panel: 228 PV modula (12 paralelnih grana sa po 19 modula u nizu)
2 trofazna invertora Schuco 25k, sa maks. snagom na ulazu 30kW
Svaki invertor ima po tri MPP trekera (tragači maks. snage)
Dozvoljena varijacija DC napona na ulazu je od 350V do 800V

## Slide 4: Fotonaponski moduli su tipa Schuco
Isc*=8,47A
Voc*=37,67V
Impp*=8,06A
Vmpp*=29,8V
NOCT=43̊ C
Podaci su dati za solarnu iradijansu G*= 1000W/m2 i temperaturu ćelije Tc*=25̊ C.

## Slide 5
Potrebno je izvršiti proveru da li su karakteristike modula usklađene sa karakteristikama invertora. Relacije korišćene u ovoj analizi su:
1. Zavisnost struje KS od solarne iradijanse
2. Zavisnost struje MPP od solarne iradijanse

## Slide 6
3. Napon otvorenog kola u zavisnosti od solarne iradijanse
4. Napon u tački maks. snage u zavisnosti od solarne iradijanse
5. Promena temperature solarne ćelije sa promenom temperature ambijenta i sa promenom iradijanse

## Slide 7: Kod u MATLAB-u
% Karakteristike solarnog panela
nc=228;
grana=12;
nared=19;
Isc1=8.47; %A
Voc1=37.67; %V
Impp1=8.06; %A
Vmpp1=29.8; %V
Pmpp1=Impp1*Vmpp1; %W
NOCT=43; %C
Tc1=25; %C
Pmax=nc*Pmpp1; %W
G=1000; %W/m^2
% Karakteristike invertora
ni=2;
Pinvmax=30000; %W
Umin=350; %V
Umax=800; %V
ntrek=3;
% Dati klimatoloski podaci
Geff=[200 400 600 800 1000]; % Iradiacija (W\(m^2))
Ta=[-20 -10 0 10 20 30 40]; % Temperatura ambijenta (C)

## Slide 8: Proračun temperature panela (̊C) za sve temperature ambijenta i sve vrednosti solarne iradijanse
for i=1:length(Geff);
for j=1:length(Ta);
Tc(i,j)=Ta(j)+(NOCT-20)./800.*Geff(i);
end;
end;
Geff (W\m2)\Ta(C) | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
200 | -14.25 | -4.25 | 5.75 | 15.75 | 25.75 | 35.75 | 45.75
400 | -8.5 | 1.5 | 11.5 | 21.5 | 31.5 | 41.5 | 51.5
600 | -2.75 | 7.25 | 17.25 | 27.25 | 37.25 | 47.25 | 57.25
800 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63
1000 | 8.75 | 18.75 | 28.75 | 38.75 | 48.75 | 58.75 | 68.75

## Slide 9: Proračun napona otvorenog kola (V) za sve vrednosti Geff i Ta
for i=1:length(Geff)
for j=1:length(Ta)
Voc(i,j)=nared.*Voc1.*(1-(Tc(i,j)-Tc1)*0.0035)
end
end;
Geff (W\m2)\Ta(C) | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
200 | 814.05 | 789 | 763.95 | 738.9 | 713.85 | 688.8 | 663.75
400 | 799.65 | 774.6 | 749.55 | 724.5 | 699.45 | 674.4 | 649.35
600 | 785.24 | 760.19 | 735.14 | 710.09 | 685.04 | 659.99 | 634.94
800 | 770.84 | 745.79 | 720.74 | 695.69 | 670.64 | 645.59 | 620.54
1000 | 756.44 | 731.39 | 706.34 | 681.28 | 656.23 | 631.18 | 606.13

## Slide 10: Proračun napona maks. snage, struje maks. snage i maks. snage
for i=1:length(Geff)
for j=1:length(Ta)
Vmpp(i,j)=nared.*Vmpp1.*(1-(Tc(i,j)-Tc1).*0.0035)
Impp(i)=grana./2.*Impp1./G.*Geff(i)
Pmpp(i,j)=Impp(i).*Vmpp(i,j)
end;
end;

## Slide 11: Napon maksimalne snage (V)
Geff (W\m2)\Ta(C) | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
200 | 643.98 | 624.16 | 604.34 | 584.53 | 564.71 | 544.9 | 525.08
400 | 632.58 | 612.77 | 592.95 | 573.13 | 553.32 | 533.5 | 513.68
600 | 621.19 | 601.37 | 581.55 | 561.74 | 541.92 | 522.1 | 502.29
800 | 609.8 | 589.98 | 570.16 | 550.34 | 530.53 | 510.71 | 490.9
1000 | 598.4 | 578.58 | 558.77 | 538.95 | 519.13 | 499.31 | 479.5
Napon maks. snage za sve klimatske uslove upada u DC naponski opseg invertora (350V<Umpp<800V) !

## Slide 12
Struja maksimalne snage celog panela (A), za sve iradijanse, PO INVERTORU:
G(W\m2) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
Impp (A) | 9.67 | 19.34 | 29.01 | 38.69 | 48.36
Maksimalna snaga celog panela (kW), za sve iradijanse i temperature, PO INVERTORU:
G(W\m2)\Ta(C) | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
200 | 6.23 | 6.04 | 5.84 | 5.65 | 5.46 | 5.27 | 5.08
400 | 12.24 | 11.85 | 11.47 | 11.09 | 10.7 | 10.32 | 9.94
600 | 18.02 | 17.45 | 16.87 | 16.3 | 15.72 | 15.15 | 14.57
800 | 23.6 | 22.82 | 22.06 | 21.3 | 20.52 | 19.76 | 19
1000 | 28.9 | 28 | 27.02 | 26.06 | 25.1 | 24.15 | 23.19

## Slide 13: Ekonomski proračun
Predmer i predračun:
 | Izvođenje (€) | Oprema (€) | Ukupno (€)
OPREMA FOTONAP. SISTEMA | 3355,00 | 59861,00 | 63216,00
RAZVODNIN ORMANI | 240,00 | 2160,00 | 2400,00
NAPOJNI VODOVI | 1788,00 | 4445,00 | 6233,00
OSTALO |  |  | 
UKUPNO | 5383,00 | 66466,00 | 71849,00

## Slide 14
Najveće stavke u celoj investiciji od 71849 eura predstavljaju fotonaponski paneli i solarni invertori:
 | Izvođenje (€) | Oprema (€) | Ukupno (€)
Fotonaponski PV moduli | 2280,00 | 41040,00 | 43320,00
Fotonaponski invertori nom. snage 25kW | 1000,00 | 17000,00 | 18000,00
UKUPNO |  |  | 71849,00

## Slide 15: Za procenu dobiti od investicije u fotonaponski sistem usvajaju se sledeći parametri:
„Feed-in“ tarifa je 0.23 €/kWh
Prosečna kamatna stopa je i=2% (uvažava se i „kamata na kamatu“)
Procena energije generisane u toku godine vrši se sabiranjem generisane energije u toku tipičnog zimskog dana i energije u toku tipičnog letnjeg dana, pa se taj zbir množi sa 182
Zanemaruju se troškovi godišnjeg održavanja

## Slide 16
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2529 | 220.6299 | 295.7386 | 342.295 | 358.0878 | 342.295 | 295.7386 | 220.6299 | 120.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promena sunčeve iradijanse u toku tipičnog zimskog dana
t(h)
G(W/m2)

## Slide 17: Promena iradijanse u toku tipičnog letnjeg dana
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.986 | 68.1303 | 225.1223 | 386.1309 | 519.5005 | 619.4444 | 681.6277 | 702.7592 | 681.6277 | 619.4444 | 519.5005 | 386.1309 | 225.1223 | 68.1303 | 13.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t(h)
G(W/m2)

## Slide 18
Prilikom procenjivanja energije koju će generisati panel pretpostavlja se da MPP trekeri u svakom trenutku napon podešavaju tako da panel radi sa MAKSIMALNOM SNAGOM.
Maksimalna snaga celog panela se računa po formuli:
Korišćene relacije:

## Slide 19: Promena snage koju generiše panel u toku tipičnog zimskog dana
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9043.1289 | 16415.7416 | 21795.9729 | 25036.7243 | 26065.36 | 24880.8164 | 21549.9531 | 16181.0206 | 8909.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P(W)
t(h)

## Slide 20: Promena snage koju generiše panel u toku tipičnog letnjeg dana
Chart: 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.6032 | 4803.9065 | 15587.7906 | 26206.0099 | 34616.561 | 40640.5334 | 44203.437 | 45266.3798 | 43849.5793 | 40026.8293 | 33904.0117 | 25577.8242 | 15197.6175 | 4689.3974 | 971.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P(W)
t(h)

## Slide 21
Generisana električna energija u toku zimskog dana je
Generisana električna energija u toku letnjeg dana je
Ukupna generisana električna energija u toku godine je
Godišnja dobit od proizvodnje električne energije je

## Slide 22
Uz primenjenu kamatnu stopu od 2%, uz zanemarenje troškova održavanja, i uz pretpostavku da se sva generisana energija šalje u mrežu, prihod na kraju svake godine raste prema sledećem grafiku:
Chart: 
 | 22872.8352 | 46203.1271 | 70000.0248 | 94272.8605 | 119031.153 | 144284.6112 | 170043.1386 | 196316.8366 | 223116.0085 | 250451.1639
Zaključak: investicija se isplati posle 4 godine!
t(god.)