## Slide 1: PRIKLJUCENJE ELEKROLUČNE PEĆI NA EES
Predmetni profesor:
Zoran Radaković
Studenti:
Bojana Stanić 518/05
Nikola Kovačević 350/07
Nikola Radašinović 250/09

## Slide 2: Zadatak
Peć se isporučuje sa svojim transformatorom, nazivne snage 80 MVA, sprega Dy. Napon primara transformatora iznosi 35 kV, a najviši napon sekundara 761 V. Njegova impedansa (na niskonaponskoj strani) iznosi Zpt = (0.05 + j 0.39) mΩ. Impedansa sekundarnog kola pećnog transformatora iznosi Zsk = (0.23 + j 3.8) mΩ.
Za transformaciju napona 110 kV/35 kV je definisan transformator nazivne snage 100 MVA, vrednosti relativnog napona kratkog spoja ukT = 13 %. Najmanja snaga kratkog spoja mreže 110 kV, na mestu priključka (pri najpovoljnijim uklopnim stanjima), iznosi 2300 MVA.

## Slide 3
Izračunati vrednost fluktuacije napona na nivou 35 kV, pri promeni radne tačke između nominalne i kratkog spoja na kružnom dijagramu (do te promene radne tačke dolazi u fazi topljenja šarže). Električni luk se za osnovni harmonik može predstaviti omskom otpornošću. Odrediti potrebnu reaktivnu snagu (rezonantnih filtera i kondenzatora koji daju kapacitivnu - QC reaktivnu snagu i induktivnosti, priključenih na fazni regulator, koje troše reaktivnu snagu - QL) postrojenja za dinamičku kompenzaciju kojom bi se fluktuacija napona na sabirnicama 35 kV svela na vrednost 0.5 %; postrojenje je potrebno dimenzionisati tako da se faktor snage osnovnog harmonika u svakom trenutku može držati na jediničnoj vrednosti.

## Slide 4
Spektar struje peći sadrži neparne harmonike do harmonika reda 13, čija je efektivna vrednost: I = 1.25 I1 / 2; I1 predstavlja efektivnu vrednost struje osnovnog harmonika. Odrediti vrednosti prigušnice i kondenzatora filtera za peti i sedmi harmonik, kao i struju (peti (sedmi) i osnovni harmonik struje) kroz filtre za peti (sedmi) harmonik, koji obezbeđuju smanjenje ukupne struje petog (sedmog) harmonika (koja potiče od peći i faznog regulatora napona na prigušnici) na 20 % vrednosti, kao i po 25 % ukupne potrebne kapacitivne reaktivne snage (QC) koja obezbeđuje da se faktor snage osnovnog harmonika održava na jediničnoj vrednosti. Koliko iznosi kapacitet kondenzatora za kompenzaciju reaktivne snage koji se priključuju direktno na sabirnice (njima se obezbeđuje preostalih 50 % reaktivne snage QC).

## Slide 5: Teorijski uvod
Kod nekih prijemnika se u toku rada javlja stalna promena reaktivne snage, koja na ekvivalentnoj impedansi mreže izaziva stalne promene pada napona. Te promene pada napona izazivaju “ treperenje napona “ tj. stalnu promenu efektivne vrednosti napona na prijemnicima. U ovom zadatku se posmatraju problemi u vezi sa “ treperenjem napona “, zbog prisustva elektrolučne peći. Rad elektrolučne peći u stabilnom stanju karakteriše konstantna vrednost aktivne i promenljiva vrednost reaktivne snage. To je posledica automatskog pokretanja elektroda pomoću regulisanog pogona (na taj način se odrzava stalna vrednost impedanse luka) i pojava u električnom luku svake od faza. Jednačina koja određuje promenu pada napona glasi:
Un – nominalni napon na mestu priključka
Sks – snaga kratkog spoja na mestu priključka
Qp – promenljiva reaktivna snaga prijemnika

## Slide 6: Priključak elektrolučne peći na EES
Δ
Y
T1
110kV/35kV
SnT1=100 MVA
ukt=13%
T2
35kV/761V
SnT2=80 MVA
Zpt=(0,05+j0,39)mΩ
110kV
35kV

## Slide 7
Od promene reaktivne snage zavisiće promena pada napona. Promena pada napona biće veća ukoliko je veći odnos promene reaktivne snage prema snazi kratkog spoja mreže. Učestanost promena efektivne vrednosti napona je nekoliko Hz. Zbog toga će, na primer, svetosni fluks inkadascentnih električnih izvora treperiti istom učestanošću. Ukoliko je “ treperenje napona “ ispod prihvatljivog nivoa, potrebno je izvršiti kompenzaciju reaktivne energije promenljivom snagom.
Kružni dijagram elektrolučne peći sa kojeg se vidi da se za malo kretanje radne tačke oko nominalne (B2) malo menja aktivna, a mnogo reaktivna snaga

## Slide 8: Zamenska sema i proracun parametara
110kV

## Slide 9: Impedansa peći pri nominalnom radu
110kV

## Slide 10: Snaga u rezimu kratkog spoja

## Slide 11: Snaga pri nominalnom rezimu

## Slide 12
Vrednost induktivnosti tiristorski kontrolisane prigušnice, koja se koristi za sinhronu (dinamičku) kompenzaciju varijacije reaktivne snage ± 20% oko nominalne (uzima se prema razlici minimalne i maksimalne očekivane reaktivne snage postrojenja), iznosi:
Snaga kondenzatora za dinamičku kompenzaciju reaktivne snage pri nominalnom radu kojom se faktor snage osnovnog harmonika dovodi na jediničnu vrednost (uzima se prema najvećoj očekivanoj vrednosti reaktivne snage postrojenja) iznosi:

## Slide 13
Provera fluktuacije napona na sabirnicama 35kV pri promeni radne tačke izmedju nominalne i kratkog spoja na kružnom dijagramu elektrolučne peći:

## Slide 14: Vidi se da je potrebno izvršiti kompenzaciju reaktivne snage.

## Slide 15: Problem harmonijskog izobličenja
Energetski pretvarači(u našem slučaju-fazni regulator sa tiristorima za dinamičku kompenzaciju, na sabirnici), kao i neki nelinearni prijemnici(u našem slučaju sama elektrolučna peć) i pri prostoperiodičnom naponu napajanja preuzimaju iz mreže struju koja je složenoperiodična i koja se, u daljoj analizi, moze ekvivalentirati Furijeovim redom i razložiti na svoj osnovni harmonik i harmonike višeg reda.Negativni efekti harmonika višeg reda su višestruki(ne prenose aktivnu snagu i smanjuju mogućnost prenosa u mreži iste, zagrevaju provodnike, stvaraju dodatne gubitke itd). Ti negativni efekti se kvantifikuju preko povećanja efektivne vrednosti struje, faktora distorzije napona i vrednosti komutacionih propada napona.

## Slide 16
35kV
Δ
Y
110kV
L
C
-efektivna vrednost struje prvog harmonika,
pri nominalnom rezimu rada:

## Slide 17
-efektivna vrednost struje sedmog harmonika,
pri nominalnom rezimu rada
-efektivna vrednost struje devetog harmonika,
pri nominalnom rezimu rada
-efektivna vrednost struje ʋ-tog harmonika,
pri nominalnom rezimu rada eletrolucne peci
-efektivna vrednost struje petog harmonika,
pri nominalnom rezimu rada
-efektivna vrednost struje jedanaestog harmonika,
pri nominalnom rezimu rada
-efektivna vrednost struje trinaestog harmonika,
pri nominalnom rezimu rada

## Slide 18: *Filtracija viših harmonika(petog i sedmog)*
Vrši se tako što se na nekom mestu u instalaciji priključi LC filter.Mesto postavljanja ovih filtera predstavlja mesto izuzetnog slabljenja (kada bi bili idealni i zaustavljanja, jer bi impedansa filtera, za tu zeljenu učestanost, bila jednaka nuli) harmonika struje viseg reda. Realni filteri ne ponistavaju u potpunosti harmonik struje za čiju su učestanost predviđeni, ali ih veoma oslabe(na 20ak % nefiltrirane vrednosti, za vazdusne prigusnice).

## Slide 19
Ulazni podaci potrebni za projektovanje zeljenog filtra su:
-red harmonika koji se filtrira (ʋ) i
-kapacitivna reaktivna snaga koju filter treba da daje za osnovni harmonik QF (na osnovu zahteva za kompenzaciju reaktivne snage osnovnog harmonika) .
Tada određujemo parametre filtra(CF i LF)na osnovu sledećih jednakosti:

## Slide 20
Prvi zahtev koji nam se postavlja jeste da svedemo harmonike struje petog i sedmog reda na ispod 20 % vrednosti tih harmonika,koje bi se imale kada u kolu ne bi bilo filtera, sto i jeste slucaj za rezonantne LC filtere.
Drugi zahtev jeste da filter obezbedi po 25 % ukupne potrebne kapacitivne reaktivne snage (QC), koja obezbeđuje da se faktor snage osnovnog harmonika u svakom trenutku može držati na jediničnoj vrednosti. Odavde imamo da je QF = 0.25*Q C=13.7646 MVAr

## Slide 21: *Proračun parametara filtra*
Proračun parametara filtra za peti harmonik:
CF5 =34.34 µF L F5 =11.8 mH
Proračun parametara filtra za sedmi harmonik:
CF7 =35.04 µF L F7 =5.9 mH

## Slide 22
kondenzatorska baterija, kapaciteta kondenzatora CC, za kompenzaciju preostale reaktivne snage, koji se priključuju direktno na sabirnice, obezbeđuje preostalih 50 % reaktivne snage (0.5*QC). Kapacitivnost te baterije kondenzatora iznosi:
CC =71.53 µF

## Slide 23
Hvala na pažnji!!