## Slide 1: Princip rada elektrolučne peći i negativni efekti njenog rada
Miroslav Ribarić 492/07
Predrag Tanasković 347/07
Beograd, februar 2013.

## Slide 2: PRINCIP RADA ELEKTROLUČNE PEĆI
Pojavom električnog luka započinje proces topljenja koji se odvija u dve faze
Faza topljenja
Faza rafinisanja
U prvoj fazi (fazi topljenja) potrošnja energije je jako velika i može dostići čak I 90% ukupne potrošene energije tokom jednog ciklusa, pogotovo u početnim minutima ciklusa.

## Slide 3: NEGATIFNI EFEKTI
Negativni efekti koje stvaraju elektrolučne peći na mreži na koju su vezani su:
Harmonijska izobličenost struje i napona
Interharmonici (međuharmonici)
Magnetna nesimetrija
Treperenje napona

## Slide 4: HARMONIJSKA IZOBLIČENJA STRUJE I NAPONA
Na slici je prikazan talasni oblik sva tri napona mreže usled rada jedne elektrolučne peći.
Sa slike se može uočiti da talasni oblici veoma odstupaju od sinusoidalnog oblika što je posledica posotjanja viših harmonika, od kojih su najizraženiji drugi, treći, dvadeset šesti i dvadeset sedmi harmonik, što se može uočiti na sledećoj slici.

## Slide 5: HARMONIJSKA IZOBLIČENJA STRUJE I NAPONA
Pored harmonijske izobličenosti napona, javlja se i harmonijska izobličenost struje mreže na koju je priključena elektrolučna peć. Na sledećim slikama su pokazani talasni oblik i spektralna karakteristika struje kojom se napaja elektrolučna peć iz mreže.
Zbog nelinearnog otpora luka, u elektrolučnim pećima se javljaju viši harmonici struje od kojih su najdominantniji drugi, treći, četvrti, peti, šesti i deveti, koji mogu zajedno činiti i 50% struje.

## Slide 6: INTERHARMONICI
Izvor interharmonika kod elektrolučnih peći su periodično promenljiva opterećenja. Frekvencija kojom se opterećenje menja određuje frekvenciju interharmonika. Tako kod elektrolučne peći imamo da se opterećenje menja po jednačini:
,
Gde je r < 1, a ωmt frekvencija kojom se menja opterećenje. Ako se uzme da je napon nedeformisan , za struju se dobija:
Daljom matematičkom analizom gornje jednačine pokazuje se da struja I(t) sadrži komponente Usled čega će u struji postojati interharmonici ukoliko m nije celobrojni umnožak mrežne frekvencije.

## Slide 7: INTERHARMONICI
Na slici se vidi primer kada je ωm = 8Hz, za slučaj 60Hz-nog napona mreže sa r=0,5. Struja je ovde modulisana sa frekvencijom od 8Hz, što se lako vidi iz činjenice da u toku jedne sekunde postoji osam karakterističnih strujnih skokova. Sa spektra se vidi da postoje interharmonici na frekvencijama 36Hz, 44Hz, 52Hz, 68Hz, 78Hz,..., što se slaže sa pretpostavkom (60±8, 60±16, 60±24Hz,...)

## Slide 8: MAGNETNA NESIMETRIJA
Kod prijemnika velikih snaga i niskih radnih napona, koji zbog toga u svom sastavu imaju transformator, neadekvatan način izvođenja veza između sekundara transformatora i prijemnika može dovesti do smetnji u radu prijemnika i pojave velike nesimetrije opterećenja po fazama. Nesimetrična opterećenja po fazama predstavljaju smetnju za elektroenergetsku mrežu, odnosno dovode do niza pojava štetnih za električne komponente u njoj.

## Slide 9: TREPERENJE NAPONA (FLICKERS)
IEEE standard 1453 je glavni standard u pogledu treperenja napona. Neke od glavnih tačaka ovog standarda su:
Plt je mera za dugotrajno treperenje, čija je perioda iznosi dva časa. Ova vrednost se sastoji od 12 uzastopnih Pst vrednosti.
Pst je mera za kratkotrajno treperenje, čija je preioda iznosi deset minuta.
Kao opšte smernice, Pst i Plt ne bi smele da prelaze vrednsoti date u tabeli duže od 1% vremena (99% verovatnoće nivoa) sa periodom procene od minimum jedne nedelje.
 | PREPORUČENI NIVOI TREPERENJA | 
 | NN | SN
Pst | 0,9 | 0,8
Plt | 0,7 | 0,6
NN – Niskonaponska mreža, SN – Srednjenaponsak mreža
Za NN i SN elektroenerske sisteme nivoi treperenja koji se preporučuju za verovatnoću nivoa od 95% su dati u tabeli.
 | PREPORUČENI NIVOI TREPERENJA
Pst | 1,0
Plt | 0,8

## Slide 10: TREPERENJE NAPONA (FLICKERS)
IZMEREN VREDNOSTI TREPERENJA NAPONA BEZ SVC-a |  |  |  |  | 
IZMERENE VREDNOSTI TREPERENJA NAPONA U FABRICI |  |  |  |  | 
DAN | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FAZA 1 | 0,125 | 6,031 | 6,313 | 6,031 | 5,938
FAZA 2 | 0,156 | 5,750 | 6,313 | 6,375 | 5,781
FAZA 3 | 0,125 | 5,688 | 5,625 | 5,688 | 5,188
IZMERENE VREDNOSTI TREPERENJA NAPONA U TRAFOSTANICI |  |  |  |  | 
DAN | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
FAZA 1 | 0,039 | 1,878 | 1,965 | 1,878 | 1,849
FAZA 2 | 0,049 | 1,775 | 1,965 | 1,985 | 1,800
FAZA 3 | 0,039 | 1,771 | 1,751 | 1,771 | 1,615
IZMEREN VREDNOSTI TREPERENJA NAPONA SA SVC-om |  |  |  |  | 
IZMERENE VREDNOSTI TREPERENJA NAPONA U FABRICI |  |  |  |  | 
DAN | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FAZA 1 | 0,156 | 2,906 | 3,281 | 3,313 | 3,280
FAZA 2 | 0,156 | 2,844 | 3,281 | 3,313 | 3,219
FAZA 3 | 0,188 | 2,750 | 3,031 | 3,156 | 3,094
IZMERENE VREDNOSTI TREPERENJA NAPONA U TRAFOSTANICI |  |  |  |  | 
DAN | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FAZA 1 | 0,049 | 0,905 | 1,022 | 1,031 | 1,021
FAZA 2 | 0,049 | 0,885 | 1,022 | 1,031 | 1,002
FAZA 3 | 0,058 | 0,856 | 0,944 | 0,983 | 0,963