## Slide 1: Specijalne električne instalacije Prvi domaći zadatak
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Predmetni nastavnik
Zoran Radaković
Grupa 1
Stevan Stanišić 213/08 Spasoje Mirić 324/08 Ljupče Litajkovski 3251/11

## Slide 2
За електричну инсталацију приказану на слици потребно је извршити прорачуне струја кратког споја на местима A, B, C и D, за случај напајања са мреже и за случај напајања са генератора (генератор ради само када дође до испада мрежног напајања).
Израчунати:
А) Максималне вредности ударне струје при троплотом кратком споју за два случаја:
  Напајања инсталацијe са мреже (за места квара A, B, C и D), и то за две ситуације:
    када је у погону само један трансформатор и
    када два трансформатора раде паралелно и
  Напајања инсталације са генератора (за места квара B, C и D).
Б) Термичку струју на сабирницама C уколико заштитна компонента искључује квар за 100 ms.
В) Одредити заштитне компоненте: на нисконапонском прикључку трансформатора, на прикључку генератора и на почетку напојног вода мотора.
Г) Проверити услов загревања каблова од места “B” до места “C” и каблова за напајање мотора. Дозвољена вредност топлотног импулса (Ј2 Т) (Ј у А/mm2, Т у секундама) са проводнике са PVC изолацијом је једнака 115, за пресеке мање од 300 mm2 , а за пресеке веће од 300 mm2 износи 103 (IEC 60364-4-43).
Д) Вршне вредности струје кратког споја после дејства заштитних компоненти (за делове инсталације наведене у Г))

## Slide 3
G
B
C
A
10 m
Napojna mreža
U
n
=20 kV
S
3ksmax
=500 MVA
Vazdušni vod
U
n
=20 kV
l=2km;
Cu
;3x50mm
²
Transformatori
S
nT
=1 MVA
u
ks
=5%
r
t
/x
t
=0.2
m
t
=20kV/0.41kV
Generator
U
n
=410V
S
ng
=1MVA
x''=15%
Sabirnice B
Cu;
3x400mm
²
Prekidači
X
p
=0.15m
80 m
Kabl BC
Al;
3x400mm
²
Kabl za napajanje motora
Cu;
3x35mm
²
M
D
20 m
N=20
=50 kW
Motori
P
n
=0.9
cos
=0.8
x''=25%
M
D
100 m

## Slide 4
Proračun impendansi
Prekidač:
Alu kabl:
NN sabirnica:
Generator:
Transformator:
Vazdušni vod:
Napojna mreža:
Cu kabl:
Motor:

## Slide 5
Kvar na sabirnici A, napajanje preko 2 TR
+
. . .
Zv
Zm
Zt
Zt
Zp
Zp
Zp
Zg
Zp
Zkal
Zcu20
Zmot
Zs
Zp
Zmot
Zcu20
Zcu100
Zp
Zmot
Zcu100
Zp
Zmot
Sabirnica A
Zp

## Slide 6
Grafički interfejs programa

## Slide 7
 | NAPAJANJE IZ MREŽE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kvar na sab. | A |  | B |  | C |  | D |  |  | 
Broj transf. | 1 TR | 2 TR | 1 TR | 2 TR | 1 TR | 2 TR | 1 TR |  | 2 TR | 
 |  |  |  |  |  |  | AM 20m | AM 100m | AM 20m | AM 100m
Iud od mreže (kA) | 11,1537 | 11,1537 | 48,5198 | 77,9246 | 19,5684 | 23,0682 | 12,8105 | 5,3474 | 14,2176 | 5,5513
Iud od AM [kA] | 0,2098 | 0,2270 | 11,9508 | 11,9508 | 18,7458 | 18,7458 | 17,7639 | 17,8533 | 17,7639 | 17,8533
Ukupno Iud [kA] | 11,3634 | 11,3807 | 60,4706 | 87,8754 | 38,3142 | 41,8140 | 30,5745 | 23,2007 | 31,9815 | 23,4045
Term. str. (1N) [kA] |  |  |  |  | 19,3538 | 8,5022 |  |  |  | 
Term. str. (2N) [kA] |  |  |  |  | 19,6574 | 21,8644 |  |  |  | 
Top. imp. BC |  |  |  |  | 71,9832 | 104,6328 |  |  |  | 
Top. imp. CD |  |  |  |  | 16,2583 | 16,2583 |  |  |  | 
Rezultati proračuna
 | NAPAJANJE IZ GENERATORA |  |  | 
kvar na sab. | B | C | D | 
 |  |  | AM 20m | AM 100m
Iud od mreže (kA) | 24,0948 | 13,0983 | 10,1645 | 4,8580
Iud od AM [kA] | 11,9508 | 18,7458 | 17,7639 | 17,8533
Ukupno Iud [kA] | 36,0455 | 32,6841 | 27,9285 | 22,7113
Term. str. (1N) [kA] |  | 14,1514 |  | 
Term. str. (2N) [kA] |  | 15,2258 |  | 
Top. imp. BC |  | 28,1149 |  | 
Top. imp. CD |  | 14,8103 |  | 

## Slide 8
Usvojena zaštitna komponenta u kolu motora:
Automatski prekidač proizvodjača ABB oznake S803S-K100
Nominalne struje 100A i prekidne moći 50kA.
Za kvar na sabirnicama C:

## Slide 9
Usvojena zaštitna komponenta na sekundaru transformatora i priključku generatora:
Automatski prekidač proizvodjača ABB oznake E2S
Nominalne struje 1600A i prekidne moći 85kA.
Za kvar na sabirnicama C:

## Slide 10: HVALA NA PAŽNJI!