## Slide 1: Специјалне електричне инсталације
Професор:
Зоран Радаковић
Никола Радашиновић 250/09
Никола Ковачевић 350/07
Бојана Станић 518/05

## Slide 2: Задатак
За електричну инсталацију прикаѕану на слици потребно је извршити прорачуне струја кратког споја ха местима А, В, С и D, за случај напајања из мреже и за случај напајања са генератора(генератор ради само када дође до испада мрежног напајања).
Израчунати:
А) Максималне вредности ударне струје при трополном кратком споју за :
Напајања инсталације са мреже ( за места квара А, В,С и D), и то за ситуације:
  Када је у погону само један трансформатор снаге 1000 kVA и
  Када два трансформатора снаге 1000 kVA раде паралелно и
  Када два трансформатора снаге 1600 kVA (као могућа опција се разматра постављање већих трансформатора) раде паралелно и
Напајања инсталације са генератора (за места квара В, С и D): опције су генератори снаге 1000 kVA и 400 kVA Б) Термичку струју на сабирницама С уколико заститна компонента искључује квар за 100 мѕ.
В) Одредити заштитне компоненте: на нисконапонском прикључку трансформатора, на прикључку генератора и на почетку напојног вода мотора.
Г) Проверити услов загревања каблова од места В до места С и каблова за напајање мотора.
Д) Вршне вредности струје кратког споја после дејства заштитних компоненти (за делове инсталације наведене у Г)

## Slide 3
G
B
C
A
10 m
Напојна мрежа
U
n
=20 kV
S
3ksmax
=500 MVA
Ваздушни вод
U
n
=20 kV
l=2km;
Cu
;3x50mm
²
Трансформатори
S
nT
=1 MVA
u
ks
=5%
r
t
/x
t
=0.2
m
t
=20kV/0.41kV
Генератор
U
n
=410V
S
ng
=1MVA
x''=15%
Сабирнице B
Cu;
3x400mm
²
Прекидачи
X
p
=0.15m
80 m
Кабл BC
Al;
3x400mm
²
M
D
20 m
N=20
=50 kW
Мотори
P
n
=0.9
cos
=0.8
x''=25%
M
D
100 m
Кабл за напајање мотора
Cu;
3x35mm
²

## Slide 4: Увод
Кратак спој - подразумева директан спој између тачака у електричној инсталацији између којих у нормалном раду постоји номинални напон за који је инсталација предвиђена. Струје кратког споја вишеструко превазилазе нормалне радне струје, што повећава механичка и термичка напрезања компоненти електричне инсталације.
Ударна струја -представља максималну тренутну вредност струје кратког споја. Она је меродавна за механичко напрезање (при њој јављају максималне силе и механичка напрезања делова инсталације кроз које протиче струја кратког споја) и за проверу заштитних компоненти.
Термичка стрија -је меродавна за проверу загревања компоненти електричне инсталације и она представља еквивалентну константну струју при којој се има исто загревање као при стварној, временски променљивој, струји кратког споја.

## Slide 5: Прорачун импеданси
Напојна мрежа:
Трансформатор:
NN сабирница:
Cu кабл:
Alu кабл:
Ваздишни вод:
Генератор:
Мотор:
Прекидач:

## Slide 6: Квар на сабирници А, напајанје преко 2 ТР
+
. . .
Zv
Zm
Zt
Zt
Zp
Zp
Zp
Zg
Zp
Zkal
Zcu20
Zmot
Zs
Zp
Zmot
Zcu20
Zcu100
Zp
Zmot
Сабирница A
Zp

## Slide 7: Графички интерфејс програма

## Slide 8: Резултати прорачуна
Квар на сабирници | A |  | B |  | C |  | D |  | D | 
број трансформатора | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
 |  |  |  |  |  |  | 20m | 20m | 100m | 100m
Iud [kA] | 11.1772 | 11.1772 | 48.5584 | 77.9993 | 19.6415 | 23.164 | 12.865 | 14.2823 | 53,741 | 55,800
It [kA] |  |  |  |  | 10.7521 | 12.9654 | 8.294 | 9.4341 | 37,632 | 39,130
Топ. имп. BC |  |  |  |  | 72.2544 | 105.0637 | 42.9936 | 55.6267 | 88,512 | 95,698
Топ. имп. CD |  |  |  |  |  |  | 5615.491 | 7265.523 | 1156,0704 | 1249,9329
Квар на сабирници | B |  | C |  | D |  | D | 
број трансформатора | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
 |  |  |  |  | 20m | 20m | 100m | 100m
Iud [kA] | 24.1111 | 24.1111 | 13.9811 | 13.9811 | 10.2022 | 10.2022 | 48,801 | 48,801
It [kA] |  |  | 6.7193 | 6.7193 | 5.7572 | 5.7572 | 33,342 | 33,342
Топ. имп. BC |  |  | 28.2181 | 28.2181 | 20.7161 | 20.7161 | 69,497 | 69,497
Топ. имп. CD |  |  |  |  | 2705.782 | 2705.782 |  | 
Напајање из мреже
Напајање из генератора
* трансформатори снаге 1000 kVA

## Slide 9: Резултати прорачуна
Квар на сабирници | A | B | C | D
Iud [kA] | 11.1772 | 100.5478 | 24.8093 | 9.2997
It [kA] |  |  | 14.0289 | 6.4768
Топ. имп. BC |  |  | 123.0067 | 26.2183
Топ. имп. CD |  |  |  | 3424.438
Квар на сабирници | B | C | D
Iud [kA] | 24.1111 | 13.9811 | 7.2463
It [kA] |  | 6.7193 | 4.6344
Топ. имп. BC |  | 28.2181 | 13.4233
Топ. имп. CD |  |  | 1753.245
Напајање из мреже
Напајање из генератора
* трансформатори снаге 1600 kVA

## Slide 10: Усвојена заштитна компонента у колу мотора: Трополни аутоматски прекидач Ѕ803Ѕ-К100, пројектован за номиналне струје до 100 А и прекидне моћи 50 КА, произвођача АВВ.
За квар на сабирницама C:

## Slide 11: Усвојена заштитна компонента на секундару трансформатора и прикључку генератора: Трополни аутоматски прекидач E2S, пројектован за номиналне струје до 1600 А и прекидне моћи 85 КА, произвођача АВВ.
За квар на сабирницама C:

## Slide 12: ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!