# Домаћи задатак 12  - за 3 студента

Мрежним анализатором приказаним на слици 1 се регистроване снаге и хармоници на ниженапонској страни трофазног трансформатора снаге 40 MVA, 66 / 11 kV. Шема повезивања је приказана на слици 2.

CURRENT CLAMPS

VOLTAGE CLAMPS

DISPLAY

Слика 1			Слика 2

Приликом повезивања је учињена грешка - напонски прикључци су повезани као на слици, док су струјна обухватна мерна клешта погрешно повезана. Реконструисати везу струјних клешта током мерења на основу вредности регистрованих инструментом које су дате у приложеном Excel фајлу.

Препорука: Нацртати фазорске дијаграме и одредити вредности активне и реактивне снаге за сваку од потенцијалних погрешних веза. Примера ради, ако су струјна клешта на фази А добро повезана, могуће су следеће погрешне везе клешта на фазама B и C: 1) укрштене B и C, добар смер струје у обе фазе, 2) - 4)  укрштене B и C, један, други или оба погрешна смера струје, 5) - 7) B и C на добрим фазама, један, други или оба погрешна смера струје. Фазорске дијаграме цртати претпостављајући да је секундар оптерећен снагом једнаком 60 % номиналне, симетрично, са фактором снаге cos  = 0.85.