# Домаћи задатак 13  - за 3 студента

Мрежним анализатором су регистроване снаге и хармоници на ниженапонској страни трофазног трансформатора снаге 40 MVA, 66 / 11 kV. Позната је еквивалентна импеданса мреже на сабирницама 11 kV трансформатора Zks = (0.00778122 + ј 0.37349854) .

У приложеном Excel фајлу "Merenja_11kV_66_11kV_SS" су дати резултати мерења и резултати једноставне анализе резултата мерења у постројењу у коме не постоји компензација реактивне снаге. Табела "Fundamental" садржи вредности за основни хармоник, а табела "Harmonics" за више хармонике; за сваки хармоник је дата вредност: а) напона у односу на основни хармоник напона, у %, б) струје у односу на основни хармоник струје, у %,  и в) фазног става струје хармоника у односу на фазни став напона тог хармоника напона.

I. Полазећи од измерених вредности у постројењу у коме не постоји компензација реактивне снаге: хармоника струја (Im) и напона (Um) и фазног става напона између њих, за хармонике реда 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 и 25 и користећи еквивалентну шему приказану на слици 1, одредити фазор напона напонски генератор којим је еквивалентирана мрежа за тај хармоник (UG). Сматрати да је импеданса мреже за -ти хармоник

Zks = (0.00778122 + ј  0.37349854) .

II. Користећи фазор напона напонског генератора којим је еквивалентирана мрежа (UG) за сваки од хармоника одређен у I., одредити напонско изобличење на ниженапонској страни (11 kV) трансформатора након уградње компензације реактивне снаге (вредности сваког од претходно наведених 8 хармоника). При томе сматрати да су струје виших хармоника нелинеарних пријемника једнаке вредностима измереним пре уградње компензације (Im). Прорачун вршити коришћењем електричне шеме приказане на слици 2, где је оптерећење линеарних пријемника (ZL) моделовано као омска отпорност RL. За снагу кондензаторске батерије претпоставити да је једнака првој већој вредности од оне која одговара кривој потребне реактивне снаге за одржавање фактора снаге основног хармоника изнад 0.98, при чему су степени батерије који се могу укључивати / искључивати усвојити 2 MVAr + 4 x 0.5 MVAr.

III. За сваки од наведених 8 хармоника на једном графику приказати промену хармоника напона на ниженапонској страни (11 kV) трансформатора током оптерећења регистрованог током спроведеног мерења на трансформатору без уграђене компензације реактивне снаге. Поред наведениh 8 графика нацртати и график фактора дисторзије напона који обухвата наведене хармонике пре и после уграђене компензације реактивне снаге.

Слика 1		Слика 2