# Домаћи задатак 15  - за 3 студента

R1

X1

C2

C1

R2

X2

2 U cos ( t - )

Rm

Xm

Написати програм којим се може одредити временска промена струје у прелазном процесу прикључења кондензатора. У програму предвидети да се на сабирнице ниженапонске стране трансформатора прикључује максимално 4 кондензатора, при чему се импедансе прикључног вода (Rm, Xm) и реактивна снага кондензатора (QC) могу произвољно задати (могу бити различити у свакој од четири паралелне гране). Програмом предвидети да се укључење сваког кондензатора може вршити у произвољно задатом тренутку периоде мрежног напајања.

Максималне тренутне вредности струја кроз кондензатор проверити поређењем са вредностима добијеним поступком из стандарда IEC 60871-1, према којима се максимална струје при прикључењу кондензатора на сабирнице на којима не постоје претходно прикључени кондензатори

(S је снага трополног кратког споја (MVA) на месту прикључења кондензатора, In номинална струја кондензатора (дата као ефективна вредност струје, у A), Q трофазна реактивна снага кондензатора (MVAr)).

Вршна вредност струје при укључењу кондензатора на сабирнице на које су већ прикључени други кондензатори се израчунава према изразу

(U је ефективна вредност фазног напона – 231 V, XL реактанса водова између кондензатора (), XC капацитивна реактанса по фази (), израчуната по изразу

Q1 и Q2 су трофазне реактивне снаге кондензатора C1 и C2, респективно (MVAr)).

Параметри за тест пример:

Место прикључења кондензатора: ниженапонска страна трофазног трансформатора снаге 40 MVA, 66 / 11 kV; еквивалентна импеданса мрежа са месту прикључка Zks = (0.00778122 + ј 0.37349854) .

а) Прикључење кондензатора на сабирнице на којима не постоје претходно прикључени кондензатори: снага 2 MVAr.

б) Прикључење кондензатора на сабирнице на којима постоје претходно прикључени кондензатори: прикључење кондензатора снагe 1 MVAr, при чему су на сабирницима у раду кондензатори снаге 2 MVAr. Дужина идентичних кабловских прикључака, одређених према снази 2 MVAr, износи 20 m.

в) Након ове провере одредити максималну струју при прикључењу кондензатора снаге 1 MVAr, при чему су на сабирницима у раду кондензатори снаге 0.5 MVAr , при чему су на сабирницима у раду кондензатори снаге 2 MVAr + 1 MVAr + 0.5 MVAr. Дужина четири идентичнa кабловскa прикључака, до сваког од четири кондензатора (2 MVAr, 1 MVAr, 2 x 0.5 MVAr), одређених према снази 2 MVAr, износи 20 m.

Сличан домаћи: школска 2008 / 2009, задатак 10