# Домаћи задатак 16  - за 3 студента

2 U cos ( t - )

Rm

Xm

XAR1

C2

C1

XAR2

Написати програм којим се може одредити временска промена струје у прелазном процесу прикључења кондензатора. У програму предвидети да се на сабирнице ниженапонске стране трансформатора прикључује максимално 4 кондензатора, при чему се импедансе прикључног вода (Rm, Xm) и реактивна снага кондензатора (QC) могу произвољно задати (могу бити различити у свакој од четири паралелне гране). Програмом предвидети да се укључење сваког кондензатора може вршити у произвољно задатом тренутку периоде мрежног напајања.

Максималне тренутне вредности струја кроз кондензатор проверити поређењем са вредностима добијеним поступком из стандарда IEC 60871-1, према којима се максимална струје при прикључењу кондензатора на сабирнице на којима не постоје претходно прикључени кондензатори

(S је снага трополног кратког споја (MVA) на месту прикључења кондензатора, In номинална струја кондензатора (дата као ефективна вредност струје, у A), Q трофазна реактивна снага кондензатора (MVAr)).

Вршна вредност струје при укључењу кондензатора на сабирнице на које су већ прикључени други кондензатори се израчунава према изразу

(U је ефективна вредност фазног напона – 231 V, XL реактанса водова и евентуалних додатних пригушница између кондензатора (), XC капацитивна реактанса по фази (), израчуната по изразу

Q1 и Q2 су трофазне реактивне снаге кондензатора C1 и C2, респективно (MVAr)).

Параметри за тест пример:

Место прикључења кондензатора: ниженапонска страна трофазног трансформатора снаге 40 MVA, 66 / 11 kV; еквивалентна импеданса мрежа са месту прикључка Zks = (0.00778122 + ј 0.37349854) , за сваки од кондензатора је постављена анти-резонантна пригушница подешена на 189 Hz; сматрати да је импеданса каблова занемарљиво мала у односу на реактансу анти-резонантне пригушнице; реактивне снаге које се наводе у даљем тексту за сваки од кондензатора су дате као укупна реактивна снага споја кондензатор / анти-резонантна пригушница.

а) Прикључење кондензатора на сабирнице на којима не постоје претходно прикључени кондензатори: снага 2 MVAr.

б) Прикључење кондензатора на сабирнице на којима постоје претходно прикључени кондензатори: прикључење кондензатора снагe 1 MVAr, при чему су на сабирницима у раду кондензатори снаге 2 MVAr.

в) Након ове провере одредити максималну струју при прикључењу кондензатора снаге 1 MVAr, при чему су на сабирницима у раду кондензатори снаге 0.5 MVAr , при чему су на сабирницима у раду кондензатори снаге 2 MVAr + 1 MVAr + 0.5 MVAr.

Сличан домаћи: школска 2008 / 2009, задатак 10