Домаћи задатак 19 - за 3 студента

На Електроенергетски систем (ЕЕС) је потребно прикључити електролучну 100 тонску пећ снаге 80 MVA. Прикључак пећи се предвиђа на напонском нивоу 110 kV. Са сабирница на које се прикључује пећ се напаја и градско стамбено подручје. Потребно је извршити релевантне анализе везане за варијације напона.

Пећ се испоручује са својим трансформатором, називне снаге 80 MVA, спрега Dy. Напон примара трансформатора износи 35 kV, а највиши напон секундара 761 V. Његова импеданса (на нисконапонској страни) износи Zpt = (0.05 + j 0.39) mΩ. Импеданса секундарног кола пећног трансформатора износи Zsk = (0.23 + j 3.8) mΩ.

За трансформацију напона 110 kV/35 kV је дефинисан трансформатор називне снаге 100 MVA, вредности релативног напона кратког споја ukT = 13 %. Најмања снага кратког споја мреже 110 kV на месту прикључка (при најповољнијим уклопним стањима) износи 2300 MVA.

Израчунати вредност флуктуације напона на нивоу 35 kV при промени радне тачке између номиналне и кратког споја на кружном дијаграму (до те промене радне тачке долази у фази топљења шарже). Електрични лук се за основни хармоник може представити омском отпорношћу. Одредити потребну реактивну снагу (филтера и кондензатора који дају капацитивну - QC реактивну снагу и индуктивности, прикључених на фазни регулатор, које троше реактивну снагу - QL) постројења за динамичку компензацију којом би се флуктуација напона на сабирницама 35 kV свела на вредност 0.5 %; постројење је потребно димензионисати тако да се фактор снаге основног хармоника у сваком тренутку може држати на вредности већој од 0.95.

Спектар струје пећи садржи непарне хармонике до хармоника реда 13, чија је ефективна вредност: I = 1.25 I1 / 2; I1 представља ефективну вредност струје основног хармоника. Одредити параметре филтра другог реда којим се пети и седми хармоник смањују испод 20 % вредности ових хармоника који потичу од пећи и од фазног регултора. Филтер треба да даје 30 % укупне потребне капацитивне реактивне снаге (QC) која обезбеђује да се фактор снаге за основни хармоник. Одредити струје основног, петог и седмог хармоника кроз сваки од елемената филтра. При томе сматрати да су виши хармоници од пећи и од фазног регулатора у фази; посматрати ситуацију у којој је пети хармоник струје максималан.