# Домаћи задатак 3 - за 4 студента

# (2 студента за технику и 2 студента за економију)

Фотонапонски (ФН) систем на објекту се састоји од 228 фотонапонских модула (12 паралелних грана са по 19 модула у низу), два трофазна инвертора и заштитне опреме. Максимална снага соларних фотонапонских модула износи 54,72 kW.

Усвојени су инвертори произвођача Schuco SGI 25k (2 kom.) са максималном снагом на улазу од 30 kW. Сваки инвертор има по три MMP трекера.

Извршити проверу да ли су карактеристике ФН модула усклађене са карактеристикама инвертора, односно да ли је у свим реалним експлоатационим условима напон MPP тачке соларних панела унутар MPP „прозора“ инвертора (350 V - 800 V).

Струја кратког споја ћелије/модула линеарно зависи од соларне ирадијансе (Geff):

ISC=ISC*G*Geff

Иста функционална зависност се примењује за вредност струје при којој се остварује тачка максималне снаге (IMPP); уместо ISC* у формули се користи IMPP*.

Напон отвореног кола зависи од температуре соларних ћелија Tc:

VOCVOC*=1+TC-TC*dVOCdT

представља напонски температурни коефицијент чија вредност износи 0.0035. Иста функционална зависност се примењује за вредност напона при коме се остварује тачка максималне снаге (VMPP); уместо VOC* у формули се користи VMPP*.

Температура соларне ФН ћелије/модула расте са порастом температуре амбијента, као и са порастом вредности сунчеве ирадијансе:

TC=TA+NOCT°C-20800 W/m2Geff

Електричне карактеристике изабраних фотонапонских модула Schüco:

ISC* = 8,47 A

VOC* = 37,67 V

IMPP* = 8,06 A

VMPP* = 29,80 V

PMPP* = 240 W

NOCT = 43°C

TC* = 25°C

Да би се остварио основни концепт остваривања тачке максималне снаге потребно је да напон Vmpp у свим амбијенталним условима остане у оквиру MPP „прозора“ инвертора (350 V - 800 V); ово је опсег једносмерног напона на улазу у инвертор у коме се управљањем инвертором може постићи да се енергија може пренети електродистрибутивној мрежи чији је напон у дозвољеним границама. Извршити проверу да ли се напон VMPP (израчунати вредности напона и снаге при MPP) налази у дозвољеном опсегу 350 V - 800 V за сваки од парова вредности ирадијансе и температуре амбијента - вредности ирадијансе 200 W / m2, 400 W / m2, 600 W / m2, 800 W / m2 и 1000 W / m2, вредности температуре амбијента -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C, 30°C и 40°C. Колика је снага при сваком од парова амбијенталних услова и да ли се може испоручити у мрежу?

Проценити да ли је и колика добит од инвестиције у фотонапонски систем ако је feed in тарифа 23 евро цента. Процену генерисане електричне енергије извршити као збир енергије генерисане у току типичног летњег дана и типичног зимског дана, помножену са 182. Рачунати са просечном каматном стопом 2 %, коју је потребно применити на суму потребну за извођење соларног система (у процени уважити и "камату на камату").

Предмер и предрачун:

|  |  |  |  |  |  | Извођење | Опрема | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е.1. ОПРЕМА ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА |  |  |  |  |  | 3355,00 | 59861,00 | 63216,00 |
| Е.2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |  | 240,00 | 2160,00 | 2400,00 |
| Е.3. НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |  |  |  |  | 1788,00 | 4445,00 | 6233,00 |
| Е.4. ОСТАЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно : |  |  |  |  |  | 5383,00 | 66466,00 | 71849,00 |

Највеће ставке у инвестицији од 71849 евра представљају фотонапонски панели и соларни инвертори:

| Фотонапонски ФН модули Schuco MPE 240 PS 09, монтажа на металну конструкцију на крову објекта. | 2280,00 | 41040,00 | 43320,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотонапонски инвертор номиналне снаге 25 kW - Schuco SGI 25k. | 1000,00 | 17000,00 | 18000,00 |

Пронаћи на интернету наведену опрему (соларне панеле и инвертор). Уколико постоје потребни подаци о опреми, провери карактеристике наведене у тексту задатка и нацртати MPP тачке одређене по приближним формулама датим у тексту задатка на U / I карактеристикама соларних панела за разне вредности ирадијансе и температуре амбијента које се могу наћи у каталошким подацима за соларне панеле.

Презентовати податке који се могу наћи у каталогу за соларне панеле и за инвертор.