Домаћи задатак 8 - за 3 студента

Израчунати период враћања инвестиције у PV систем на локацији Београда.

Процену извршити за снагу соларног система од 25 kW.

Снаге соларног генератора рачунати из ирадијансе на површини панела и карактеристика панела, помоћу израза

Pm=Imp∙Vmp=Imp*∙Geff1000∙Vmp*-TA+0.03125∙Geff-TC*∙(0.0035∙Vmp*)

где су: Imp*, Vmp*, TC*- електричне карактеристике соларних модула из каталога произвођача, TA – температура амбијента, Geff – глобална вредност сунчеве ирадијансе.

Процену радити са PV модулом следећих карактеристика: ISC* = 8,47 A, VOC* = 37,67 V, IMP* = 8,06 A, VMP* = 29,80 V, PMP* = 240 W, NOCT = 43°C, TC* = 25°C

Прилог – Фајл “Satne Vrednosti Godina.xls” са подацима у току године:

- Расподела сунчевог зрачења (ирадијансе) на раван соларног панела – фиксан нагиб панела

- Промена температуре амбијента

Економску анализу извршити на основу следећих претпоставки:

- Загарантована цена испорученог kWh електричне енергије износи 23 евроцента.

- Фиксно годишње одржавање система проценити као 0.5 % од укупне инвестиционе суме у опрему

- Доходовност генератора опада сваке године за 1 % вредности коју има нови генератор

- Сматрати да се генерисана електрична енергија током експлоатационог периода не мења (ово се обезбеђује кроз одржавање система)

- Усвојити просечну каматну стопу од k = 2 %

- Све трошкове и добит сводити на крај периода експлоатације (20 година), тако што се T који се направи после n година од почетка експлоатације своди на крај експлоатације (T30) преко формуле . Добит се своди на крај периода експлоатације на исти начин.

Користећи график на следећој страници, одредити колико би се више енергије могло добити у јуну да постоји систем за оптимално подешавање нагиба панела у односу на хоризонталну раван.

Зависност сунчеве ирадијансе од нагиба соларног модула

Највеће ставке у инвестицији од 71849 евра представљају фотонапонски панели и соларни инвертори:

| Опрема | Монтажа | Набавка опреме |
| --- | --- | --- |
| Фотонапонски ФН модули Schuco MPE 240 PS 09, монтажа на металну конструкцију на крову објекта. | 1140,00 | 20520,00 |
| Фотонапонски инвертор номиналне снаге 25 kW - Schuco SGI 25k. | 500,00 | 8500,00 |