## Slide 1: Специјалне електричне инсталације
Професор:
Зоран Радаковић

## Slide 2: Задатак 1.
За електричну инсталацију приказану на слици потребно је извршити прорачуне струја кратког споја. Генератор ради само када дође до испада мрежног напајања. Струје кратког споја треба израчунати за места квара B, C и D, а када је напајање са мреже и за место квара на местима A.
А) Одредити пресек проводника за напајање сваког од мотора и заштитну компоненту која штити проводник и мотор. Развод је организован тако да се паралелно воде проводници за сваку од 2 групе од по 8 мотора, при чему је један од мотора у сваког групи резервни. Водови су кратки, тако да не треба вршити проверу пана напона на њима.
Б) Одредити пресек проводника којим се са сабирница 2 напајају сабирнице 3, као и заштитну компоненту која штити овај вод.
В) Одредити заштитну компоненту на секундару трансформатора и заштитну компоненту на излазу из генератора.
Г) Израчунати максималне вредности ударне струје при трополном кратком споју за случајеве:
Када је у погону само један трансформатор снаге 1000 kVA
Када два трансформатора снаге 1000 kVA раде паралелно
Када се инсталација напаја са генератора снаге 1000 kVA и
Када се инсталација напаја са генератора снаге 400 kVA.
Д) Термичку струју на сабирницама 3 у случају паралелног рада трансформатора.
Ђ) Проверити услов загревања каблова у кратком споју: кабла од сабирница 2 до сабирница 3 и кабла за напајање мотора. Дозвољена вредност топлотног импулса (Ј2 Т) (Ј у А/mm2, Т у секундама) за проводнике са PVC изолацијом је једнака 115, за пресеке мање од 300 mm2 , и 103, за пресеке веће од 300 mm2 (IEC 60364-4-43).
Е) Вршне вредности струје кратког споја после дејства заштитних компоненти (за делове инсталације наведене у Ђ))

## Slide 3
G
B
C
A
10 m
Напојна мрежа
U
n
=20 kV
S
3ksmax
=500 MVA
Ваздушни вод
U
n
=20 kV
l=2km;
Cu
;3x50mm
²
Трансформатори
S
nT
=1 MVA
u
ks
=5%
r
t
/x
t
=0.2
m
t
=20kV/0.41kV
Генератор
U
n
=410V
S
ng
=1MVA
x''=15%
Сабирнице B
Cu;
3x400mm
²
Прекидачи
X
p
=0.15m
80 m
Кабл BC
Al;
4x3x300mm
²
M
D
N=20
=50 kW
Мотори
P
n
=0.9
cos
=0.8
x''=25%
M
D
40 m
Кабл за напајање мотора
Cu;
3x70mm
²

## Slide 4: Прорачун импеданси
Напојна мрежа:
Трансформатор:
NN сабирница:
Cu кабл:
Alu кабл:
Ваздишни вод:
Генератор:
Мотор:
Прекидач:

## Slide 5: Квар на сабирници А, напајанје преко 2 ТР
+
. . .
Zv
Zm
Zt
Zt
Zp
Zp
Zp
Zg
Zp
Zkal
Zcu40
Zmot
Zs
Zp
Zmot
Zcu40
Zcu40
Zp
Zmot
Сабирница A
Zp

## Slide 6: Усвојена заштитна компонента у колу мотора: Трополни аутоматски прекидач Ѕ803Ѕ-К100, пројектован за номиналне струје до 100 А и прекидне моћи 50 КА, произвођача АВВ.
Ikm=13,8388 kA

## Slide 7: Усвојена заштитна компонента на секундару трансформатора и прикључку генератора: Трополни аутоматски прекидач E2B, пројектован за номиналне струје до 1600 А и прекидне моћи 42 КА, произвођача АВВ.
Ikm=9,2865 kA генератор
Ikm=25,3093 kA трансформатор

## Slide 9: Усвојена заштитна компонента Al кабла
Трополни аутоматски прекидач Tmax T5 N, пројектован за номиналне струје до 400 А и прекидне моћи 36 KА, произвођача АВВ.
Ikm=23,031 kA

## Slide 10: Програм за прорачун струја кс

## Slide 11: Резултати прорачуна
Напајање из мреже
Квар на сабирници | А |  | B |  | C |  | D | 
Број трансформатора | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Ik od mreže (kA) | 6,4348 | 6,4348 | 25,3093 | 46,6142 | 16,3048 | 23,0310 | 12,4425 | 13,8388
Ik od motora (kA) | 0,0931 | 0,1007 | 4,8605 | 4,8603 | 5,3905 | 5,3851 | 0,3868 | 0,3868
Ik ukupno (kA) | 6,5280 | 6,5280 | 30,1698 | 51,4746 | 21,6954 | 28,4161 | 12,8293 | 14,2253
Iud od mreže (kA) | 11,145 | 11,1448 | 55,1028 | 98,2250 | 32,1595 | 43,5905 | 18,9424 | 20,5805
Iud od motora (kA) | 0,2141 | 0,2321 | 11,2472 | 11,2468 | 13,0454 | 13,0324 | 0,9551 | 0,9551
Iud ukupno (kA) | 11,3398 | 11,3550 | 64,9612 | 109,3673 | 44,7464 | 55,9143 | 19,6442 | 21,2413
Termička struja 1 (kA) |  |  |  |  |  | 33,5255 |  | 
Termička struja 2 (kA) |  |  |  |  |  | 9,0734 |  | 

## Slide 12: Резултати прорачуна
Напајање из генератора
Квар на сабирници | B |  | C |  | D | 
Снага генератора | 1 MVA | 400 kVA | 1 MVA | 400 kVA | 1 MVA | 400 kVA
Ik od mreže (kA) | 9,2865 | 3,7277 | 8,2018 | 3,5411 | 9,6361 | 7,0739
Ik od motora (kA) | 5,0219 | 5,0219 | 5,4095 | 5,4095 | 0,3892 | 0,3892
Ik ukupno (kA) | 14,3043 | 8,7469 | 13,6089 | 8,9506 | 9,9893 | 7,4457
Iud od mreže (kA) | 22,9473 | 9,2072 | 18,9451 | 8,4895 | 16,0947 | 12,8796
Iud od motora (kA) | 11,6824 | 11,6824 | 13,0915 | 13,0915 | 0,9610 | 0,9610
Iud ukupno (kA) | 34,5870 | 20,8622 | 32,0112 | 21,5803 | 16,8434 | 13,7193

## Slide 15: ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!