## Slide 1: Први домаћи задатак: део пројекта соларног постројења у Чачку
Александра Микић
Александар Ивковић
Ален Михајловић
Миодраг Басић

## Slide 2: Карактеристике система
228 фотонапонских модула (12 паралелних грана са по 19 модула у низу) – „Schüco MPE 240 PS 09“
Максимална снага свих модула 54,72 kW
Два инвертора максималне појединачне улазне снаге 30 kW – „Schüco SGI 25k“

## Slide 3: Карактеристике опреме
Kарактеристике ФН панела (при 1000W/m2, температури панела TC=25°C, стандардном спектралном саставу зрачења АМ 1,5)
ISC* = 8,47A
VOC* = 37,67V
IMPP* = 8,06A
VMPP* = 29,80V
PMPP* = 240W
NOCT = 43,4°C
TC* = 25°C
d VOC/dT=-0,35%/°C
Карактеристике инвертора
MPP “прозор” инвертора (350-800)V
Максимална снага инвертора Рmax =30kW
3 MPP tracker-a

## Slide 4: Провера усклађености ФН модула и инвертора
Да ли је у свим реалним експлоатационим условима напон MPP тачке соларних панела унутар MPP „прозора“ инвертора?
Да ли је укупна излазна снага ФН модула у свим експлоатационим условима мања од укупне номиналне снаге инвертора?

## Slide 5
Формула за одређивање струје при којој се остварује тачка максималне снаге
Формула за одређивање напона при којем се остварује тачка максималне снаге
Формула за одређивање температуре соларног модула

## Slide 6
Chart: температура амбијента [°C]
| -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
200 | 643.7836 | 623.9666 | 604.1496 | 584.3326 | 564.5156 | 544.6986 | 524.8816
400 | 632.1906 | 612.3736 | 592.5566 | 572.7396 | 552.9226 | 533.1056 | 513.2886
600 | 620.5977 | 600.7807 | 580.9637 | 561.1467 | 541.3297 | 521.5127 | 501.6957
800 | 609.0047 | 589.1877 | 569.3707 | 549.5537 | 529.7367 | 509.9197 | 490.1027
1000 | 597.4118 | 577.5948 | 557.7778 | 537.9608 | 518.1438 | 498.3268 | 478.5098

## Slide 7
Chart: температура амбијента [°C]
| -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
200 | 12.4533 | 12.07 | 11.6867 | 11.3033 | 10.92 | 10.5366 | 10.1533
400 | 24.4582 | 23.6915 | 22.9248 | 22.1582 | 21.3915 | 20.6248 | 19.8581
600 | 36.0145 | 34.8645 | 33.7145 | 32.5645 | 31.4144 | 30.2644 | 29.1144
800 | 47.1223 | 45.589 | 44.0556 | 42.5223 | 40.9889 | 39.4555 | 37.9222
1000 | 57.7817 | 55.865 | 53.9483 | 52.0316 | 50.1149 | 48.1982 | 46.2815

## Slide 8
Chart: MPP тачке за различите вредности ирадијације и температуре
| 33.883344999999998 | 33.273190000000014 | 32.663035000000015 | 32.052880000000002 | 31.442724999999985
-20°C | 1.612 | 3.224 | 4.836 | 6.448 | 8.06
-10°C | 1.612 | 3.224 | 4.836 | 6.448 | 8.06
0°C | 1.612 | 3.224 | 4.836 | 6.448 | 8.06
10°C | 1.612 | 3.224 | 4.836 | 6.448 | 8.06
20°C | 1.612 | 3.224 | 4.836 | 6.448 | 8.06
30°C | 1.612 | 3.224 | 4.836 | 6.448 | 8.06
40°C | 1.612 | 3.224 | 4.836 | 6.448 | 8.06

## Slide 9: Исплативост инвестиције
feed-in тарифа
Укупни инвестициони трошкови:
Поједностављења при прорачуну трошкова отплате инвестиције
Процена генерисане електричне енергије
Који је период отплате и колика је очекивана зарада?
 | Извођење | Опрема | Укупно
Е.1. ОПРЕМА ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА | 3355,00 | 59861,00 | 63216,00
Е.2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ | 240,00 | 2160,00 | 2400,00
Е.3. НАПОЈНИ ВОДОВИ | 1788,00 | 4445,00 | 6233,00
Е.4. ОСТАЛО |  |  | 
Укупно : | 5383,00 | 66466,00 | 71849,00

## Slide 10
Chart: процена снаге генерисања
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
летњи дан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78579 | 3.8026 | 12.3355 | 20.7321 | 27.3789 | 32.137 | 34.9499 | 35.7886 | 34.6697 | 31.6511 | 26.8148 | 20.2348 | 12.0266 | 3.712 | 0.76947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
зимски дан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1578 | 12.9911 | 17.2468 | 19.8095 | 20.6228 | 19.6861 | 17.052 | 12.8053 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 11
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
летњи дан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78579 | 3.8026 | 12.3355 | 20.7321 | 27.3789 | 32.137 | 34.9499 | 35.7886 | 34.6697 | 31.6511 | 26.8148 | 20.2348 | 12.0266 | 3.712 | 0.76947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
зимски дан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1578 | 12.9911 | 17.2468 | 19.8095 | 20.6228 | 19.6861 | 17.052 | 12.8053 | 7.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 13: Прорачун отплате инвестиције и добити
 |  | идеализован случај |  |  |  | уз уважавање опадања ефикасности панела |  |  | 
година | преостали дуг | укупна ген. енергија | зарада | добит |  | преостали дуг | укупна ген. енергија | зарада | добит
"0" | 71849,00 |  |  |  |  | 71849,00 |  |  | 
1 | 55193,58 | 78662,63 | 18092,40 | 0,00 |  | 55193,58 | 78662,63 | 18092,40 | 0,00
2 | 38205,04 | 78662,63 | 18092,40 | 0,00 |  | 38385,97 | 77876,00 | 17911,48 | 0,00
3 | 20876,74 | 78662,63 | 18092,40 | 0,00 |  | 21423,13 | 77089,37 | 17730,56 | 0,00
4 | 3201,87 | 78662,63 | 18092,40 | 0,00 |  | 4301,96 | 76302,75 | 17549,63 | 0,00
5 | 0,00 | 78662,63 | 18092,40 | 14826,49 |  | 0,00 | 75516,12 | 17368,71 | 12980,71
6 | 0,00 | 78662,63 | 18092,40 | 32918,90 |  | 0,00 | 74729,49 | 17187,78 | 30168,49
7 | 0,00 | 78662,63 | 18092,40 | 51011,30 |  | 0,00 | 73942,87 | 17006,86 | 47175,35
8 | 0,00 | 78662,63 | 18092,40 | 69103,71 |  | 0,00 | 73156,24 | 16825,94 | 64001,28
9 | 0,00 | 78662,63 | 18092,40 | 87196,11 |  | 0,00 | 72369,62 | 16645,01 | 80646,30
10 | 0,00 | 78662,63 | 18092,40 | 105288,51 |  | 0,00 | 71582,99 | 16464,09 | 97110,38
11 | 0,00 | 78662,63 | 18092,40 | 123380,92 |  | 0,00 | 70796,36 | 16283,16 | 113393,55
12 | 0,00 | 78662,63 | 18092,40 | 141473,32 |  | 0,00 | 70009,74 | 16102,24 | 129495,79

## Slide 14
Chart: година
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
добит | -71849 | -55193.5762 | -38205.044 | -20876.7411 | -3201.8721 | 14826.4942 | 32918.898 | 51011.3018 | 69103.7056 | 87196.1094 | 105288.5131 | 123380.9169 | 141473.3207

## Slide 15
Chart: добит уз смањење ефикасности
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
добит | -71849 | -55193.5762 | -38385.968 | -21423.1317 | -4301.9626 | 12980.7058 | 30168.4893 | 47175.3489 | 64001.2844 | 80646.2959 | 97110.3833 | 113393.5467 | 129495.7861

## Slide 16: Хвала на пажњи!
Питања?