## Slide 1: Анализа података за хибридни систем напајања (са изводом из студије за Теленор)
Meнтор: проф. Др Зоран Радаковић
Студенти: Милош Вукашиновић
Милица Павловић
Јанко Лешевић

## Slide 2
Задатак: Обезбедити систем напајања за базну станицу мобилне телефоније
Проблем: Неисплативо постављање електричног вода од станице до најближег могућег прикључка на електродистрибутивну мрежу
Решење: Хибридни систем напајања - Ветро генератор - Соларни панели - Батерије акумулатора - Дизел-електрични агрегат
Локације: Рујиште и Панчево

## Slide 3: Рујиштe
Потецијал ветра и сунца (на месечном нивоу)

## Slide 4: Рујиштe
Config. | Solar panel | Wind generator |  | Diesel generator | Total investment (€)
 | NS1 x PrS1 | Type | Capacity | Power | 
1 | 20 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4725Ah | 5kW | 39250
2 | 20 x 175 | Fortis 1.4kW | 4725Ah | 5kW | 36800
3 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4725Ah | 5kW | 35250
4 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 3375Ah | 5kW | 32550
5 | 10 x 175 | WES Tulipo 3kW | 2250Ah | 5kW | 26300
6 | 10 x 175 | Proven 2.5kW | 3375Ah | 5kW | 27750
7 | 10 x 175 | WES Tulipo 3kW | 3375Ah | 5kW | 28550
8 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4500Ah | 5kW | 34800
9 | 10 x 175 | WES Tulipo 3kW | 4500Ah | 5kW | 30800
10 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 5625Ah | 5kW | 37050
11 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 6075Ah | 5kW | 37950
12 | 15 x 175 | Proven 2.5kW | 6075Ah | 5kW | 37150
13 | 15 x 175 | WES Tulipo 3kW | 6075Ah | 10kW | 39700
14 | 15 x 175 | Proven 2.5kW | 6075Ah | 10kW | 38900

## Slide 5: Рујиштe
Претпоставке при прорачуну:
Период експлоатације система на 30 година
Замена соларних панела на 10 година
Замена акумулатора на 5 година
Замена ветрогенератора на 15 година
На почетку године обезбедити финансијска средства за трошкове одржавања система и за трошкове рада дизел-електричног агрегата у наредних 12 месеци
Каматна стопа на годишњем нивоу је 4%
Формула по којој се врши прорачун Tn=Tn-1*(1+k/100)n

## Slide 6: Рујиште 11
Уграђена опрема:
Врста опремe | Снага/јединица | Количина јединица | Цена/јединица
Соларне ћелије | 175 W | 15 | 800€
Ветро генератор | 3 kW | 1 | 5800€
Батерија акумулатора | 225 Ah | 27 | 450€
Дизел генератор | 5 kW | 1 | 3000€
Електроника |  |  | 5000€

## Slide 7: Рујиште 11
Подаци релевантни за прорачун:
Цена горива дизел агрегата за годину дана - 1800€ (150h/god)
Укупна вредност инвестиција опреме - 37950€
Цена инсталације опреме - 3795€ (10% од вредности опреме)
Цена годишњег одржавања опреме - 189.75 € (0.5% од вредности опреме)

## Slide 8: Рујиште 11
Економски прорачун:
Почетна инвестиција је Т(0) = 45250.75€
Период (година) | Т(5) | Т(10) | Т(15) | Т(20) | Т(25) | Т(30)
Цена (€) | 64146.1 | 105081.23 | 170944.89 | 242780.54 | 338477.16 | 436857.16

## Slide 9: Рујиште 12
Уграђена опрема:
Врста опремe | Снага/јединица | Количина јединица | Цена/јединица
Соларне ћелије | 175 W | 15 | 800€
Ветро генератор | 2.5 kW | 1 | 5000€
Батерија акумулатора | 225 Ah | 27 | 450€
Дизел генератор | 5 kW | 1 | 3000€
Електроника |  |  | 5000€

## Slide 10: Рујиште 12
Подаци релевантни за прорачун:
Цена горива дизел агрегата за годину дана - 4200€ (350h/god)
Укупна вредност инвестиција опреме - 37150€
Цена инсталације опреме - 3715€ (10% од вредности опреме)
Цена годишњег одржавања опреме - 185.75 € (0.5% од вредности опреме)

## Slide 11: Рујиште 12
Економски прорачун:
Почетна инвестиција је Т(0) = 43734.75€
Период (година) | Т(5) | Т(10) | Т(15) | Т(20) | Т(25) | Т(30)
Цена (€) | 78809.1 | 135898.51 | 221416.34 | 316093.63 | 440651.25 | 549758.73

## Slide 12: Рујиште 12

## Slide 13: Рујиште 13
Уграђена опрема:
Врста опремe | Снага/јединица | Количина јединица | Цена/јединица
Соларне ћелије | 175 W | 15 | 800€
Ветро генератор | 3 kW | 1 | 5800€
Батерија акумулатора | 225 Ah | 27 | 450€
Дизел генератор | 10 kW | 1 | 4750€
Електроника |  |  | 5000€

## Slide 14: Рујиште 13
Подаци релевантни за прорачун:
Цена горива дизел агрегата за годину дана – 986.84€ (50h/god)
Укупна вредност инвестиција опреме - 39700€
Цена инсталације опреме - 3970€ (10% од вредности опреме)
Цена годишњег одржавања опреме – 189.5 € (0.5% од вредности опреме)

## Slide 15: Рујиште 13
Економски прорачун:
Почетна инвестиција је Т(0) = 44855.34 €
Период (година) | Т(5) | Т(10) | Т(15) | Т(20) | Т(25) | Т(30)
Цена (€) | 59808.24 | 92179.47 | 151147.81 | 214594.23 | 300084.08 | 388035.74

## Slide 16: Панчево
Уграђена опрема:
Врста опремe | Снага/јединица | Количина јединица | Цена/јединица
Соларне ћелије | 175 W | 15 | 800€
Ветро генератор | 2.5 kW | 1 | 5000€
Батерија акумулатора | 225 Ah | 27 | 450€
Електроника |  |  | 5000€

## Slide 17: Панчево
Подаци релевантни за прорачун:
Укупна вредност инвестиција опреме - 18450€
Цена инсталације опреме - 1845€ (10% од вредности опреме)
Цена годишњег одржавања опреме – 92.25 € (0.5% од вредности опреме)

## Slide 18: Панчево
Економски прорачун:
Почетна инвестиција је Т(0) = 33837.25 €
Период (година) | Т(5) | Т(10) | Т(15) | Т(20) | Т(25) | Т(30)
Цена (€) | 41575.59 | 51704.95 | 74735.41 | 98740.53 | 131961.38 | 161673.1

## Slide 19
Хвала на пажњи!
