## Slide 1: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Специјалне електричне инсталације
Шести домаћи задатак
Предметни наставник:
Проф. др Зоран Радаковић
Група 6:
Александар Марјановић 2010/0043
Душан Маринковић 2010/0078
Миладин Васић 2010/0349
Марко Медић 2013/3097

## Slide 2
ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНИ
АГРЕГАТИ

## Slide 3
Домаћи задатак 6.
У оквиру једног технолошког процеса за производњу вештачког ђубрива идентификовани су следећи пријемници за које се захтева напајање са дизел-електичног агрегата, у случају нестанка основног напајања из електродистрибутивне мреже:
Пумпа за парни кондензат, снаге 38 kW
Пумпа високог притиска за испирање, снаге 44 kW
Напојна пумпа абсорбера, снаге 13 kW
Помоћна уљна пумпа, снаге 4 kW
Мотор лифта, снаге 11 kW
Систем полупроводничког непрекидног напајања (UPS), снаге 30 kVA
Јединица за повећање притиска, снаге 10 kW
Јединица за повећање притиска, снаге 10 kW
Вентилатор детекције, снаге 11 kW
Орман електромагнетних вентила, снаге 20 kW и фактора једновремености 0.3
Орман осветљења, снаге 108 kW и фактора једновремености 0.6
Остали потрошачи, снаге 22 kW и фактора једновремености 0.5

## Slide 4
На основу технологије процеса, задат је следећи распоред пуштања пријемника у рад по стартовању дизел-електричног агрегата:
Корак 1 – Пумпа високог притиска за испирање
Корак 2 – Пумпа за парни кондензат
Корак 3 – Напојна пумпа абсорбера
Корак 4 – Мотор лифта
Корак 5 – UPS
Корак 6 – Вентилатор детекције
Корак 7 – Ораман електромагнетних вентила
Корак 8 – Јединице за повећање притиска
Корак 9 – Орман осветљења
Корак 10 – Остали потрошачи
Задатак је да се применом једног савременог програмског пакета за димензионисање дизел-електричних генератора (Gensize познатог америчког произвођача Cummins) одреди одговарајући агрегат.

## Slide 7
Анализа утицаја различитих варијанти извођења система за беспрекидно напајање у погледу виших хармоника струје према извору напајања, на потребну снагу агрегата.

## Slide 8
6 pulse
18 pulse
24 pulse
12 pulse filtered

## Slide 9
Анализа утицаја начина пуштања мотора на потребну снагу агрегата.

## Slide 10
Wye-Delta

## Slide 11
Auto Transformer

## Slide 12
Одређивање потребне снаге агрегата ако би се узео најнеповољнији систем за беспрекидно напајање (6 pulse) и ако би се у првом кораку пустила сва четири мотора 1 – 4 у једном кораку.