## Slide 1: Прорачун струја кратких спојева у инсталацијама DC струје
Професор:
Зоран Радаковић
Бојана Станић 518/05
Никола Радашиновић 250/09
Никола Ковачевић 350/07

## Slide 2: Задатак
За инсталацију на слици извршити прорачун струја кратког споја.
Извршити проверу загревања проводника при кратком споју и проверу прекидне моћи, тј. изабрати заштитне компоненте које могу да прекину струје кратког споја.
Провера се врши за потпуно напуњене батерије капацитета 100Ah, 500Ah i 2500Ah, при напону од 27,72V, као и за батерију капацитета 2500Ah, при напону од 13.86V
Провере извршити и за празне батерије, када струја кратког споја износи 60% струје које се има при потпуно напуњеној батерији
Проверити загревање проводника и дозвољену вредност топлотног импулса за бакарне проводнике са изолацијом од умреженог полиетеилена

## Slide 3
Квар 3
Квар 2
Квар 5
Квар 4
Квар 1
Једнополна DC шема

## Slide 4
12V, 100 Ah,3.4mΩ
24V, 100 Ah, 6,8mΩ
24V, 2500 Ah, 0.272mΩ
24V, 500 Ah, 1.36mΩ
5
2
2
1
1
25
12V,2500 Ah,0.136mΩ
1
25
Основна јединица
Формирање батерија
a
b
c
d

## Slide 5
Rb
Ros
КВАР 1 (на почетку батеријског вода)
Конфигурација батерије | Струја квара (пуна батерија) [ A ] | Струја квара (празна батерија) [ A ]
a | 3746 | 2248
b | 14143 | 8486
c | 31789 | 19073
d | 18832 | 11299
Изабрани топљиви осигурач, номиналне струје 125 A, одсеца све струје кратког споја, чије су вредности преко 1.5 кА, што је случај са свим вредностима струја које смо добили.
Максимална струја квара је 32 kА, за пуну батерију, а прекидна моћ изабраног осигурача је 100 kA , те је он, у том погледу, добро изабран.
Максималну струју квара (32 кА) осигурач ће одсећи на вредност од 12 kA, за време од 10 ms, па израчунати топлотни импулс не задовољава пропис.Стога ћемо изабрати проводнике већег пресека.
E
+
Ik
*

## Slide 6
Карактеристика високоучиског топљивог осигурача NV/NH gF за номинални напон од 125A
32 k A
12 k A
1.5 k A

## Slide 7
Пошто дати проводник, са аспекта термичког напрезања, не задовољава пропис, потребно је изабрати проводник са већим попречним пресеком, који ће испунити прописане захтеве.
Узима се први већи,стандардом дефинисани,пресек-70 mm ,који такође не испуњава услов, као ни 95 mm .Услов испуњава проводник пресека 120 mm .
Овако изабран пресек проводника задовољава пропис са аспекта термичког напрезања и надаље се прорачун врши са новоизабраним пресеком.
2
2
2

## Slide 8: Коефицијент “к” је дефинисан интернационалним стандардом, усвојеним 1977. године, на следећи начин:
Коефицијент “к”

## Slide 9: До промене његових вредности и дефиниције дошло је 20 година касније, 1997. године, на следећи начин:

## Slide 10
Rb
Ros
Rp
Rv
Rv
КВАР 2 (на главним сабирницама)
Конфигурација батерије | Струја квара (пуна батерија) [ A ] | Струја квара (празна батерија) [ A ]
a | 3020 | 1812
b | 7390 | 4430
c | 10410 | 6250
d | 5500 | 3300
И ову струју квара ће прекинути вискоучински топљиви осигурач из батеријског вода.
Максималну струју квара овај осигурач одсеца негде на 7.5 kA, што је мање од 12 kA(у случају квара 1), тако да је топлотни импулс мањи, а самим тим и термичко напрезање проводника, па проводник задовољава пропис и није га потребно поново димензионисати.
E
+
Ik

## Slide 11
Карактеристика високоучиског топљивог осигурача NV/NH gF за номинални напон од 125A

## Slide 12
Квар 3
Квар 2
Квар 5
Квар 4
Квар 1

## Slide 13
Rb
Ros
Rp
Rv
Rv
КВАР 3 (на воду ENATEL исправљача,измећу k1 и RF7)
За заштитну компоненту је изабран аутоматски прекидач S800, k-ke B,номиналне струје 80A и прекидне моћи 22kA, па, како је максимална струја квара 11kA, добро је изабран, са аспекта прекидне моћи.
Топлотни импулс, очитан са карактеристике прекидача, мањи је од дозвољеног за изолацију од умреженог полиетилена, па су проводници добро димензионисани, са аспекта термичког напрезања.
E
+
Ik
Конфигурација батерије | Струја квара (пуна батерија) [ A ] | Струја квара (празна батерија) [ A ]
a | 3020 | 1812
b | 7390 | 4430
c | 10410 | 6250
d | 5500 | 3300

## Slide 14
Карактеристика аутоматског прекидача MCBs S800, карактеристике B
11 k A
55000

## Slide 15
Rb
Ros
Rp
Rv
Rv
КВАР 4(квар на воду Whisper контролера, између k2 и RF8)
За заштитну компоненту је изабран аутоматски прекидач S800, k-ke B,номиналне струје 50 A и прекидне моћи 22.5 kA, па, како је максимална струја квара 11 kA, добро је изабран, са аспекта прекидне моћи.
Топлотни импулс, очитан са карактеристике прекидача, већи је од дозвољеног за изолацију од умреженог полиетилена, па је потребно изабрати проводнике већег пресека, који ће задовољити пропис.
E
+
Ik
Конфигурација батерије | Струја квара (пуна батерија) [ A ] | Струја квара (празна батерија) [ A ]
a | 3020 | 1812
b | 7390 | 4430
c | 10410 | 6250
d | 5500 | 3300

## Slide 16
Карактеристика аутоматског прекидача S800, номиналне струје 50A и прекидне моћи 22.5 kA, карактеристике B
11 k A
45000

## Slide 17
Проводник не задовољава пропис, са аспекта термичког напрезања, па се узима проводник са првим већим, стандардом дефинисаним, пресеком.
Први већи,стандардом дефинисани, пресек проводника је 25mm .
Овако изабран пресек проводника задовољава прописане захтеве, са аспекта термичког напрезања.
2

## Slide 18
КВАР 5(квар на сабирницама пријемника, између k3 и RF10)
Конфигурација батерије | Струја квара (пуна батерија) [ A ] | Струја квара (празна батерија) [ A ]
a | 2720 | 1630
b | 5840 | 3050
c | 7570 | 4540
d | 3930 | 2360
За заштитну компоненту је изабран аутоматски прекидач S200 D-K, номиналне струје 63 A и прекидне моћи 10 kA, па, како је максимална струја квара реда 7.5 kA, добро је изабран, са аспекта прекидне моћи.
Топлотни импулс, очитан са карактеристике прекидача, мањи је од дозвољеног за изолацију од умреженог полиетилена, па су проводници добро димензионисани, са аспекта термичког напрезања.
Rb
Rv
Rv
Rps
Ros
Rp
E
+
Ik

## Slide 19: Карактеристика аутоматског прекидача S200, номиналне струје 63A и прекидне моћи 10kA, карактеристике D-K
7.5 k A
65000

## Slide 20: Закључак
Неки од пресека проводника, кроз које би пролазила струја квара, нису били добро димензионисани, па је било потребно кориговати пресеке тих провдника, који, након тога, задовољавају пропис са аспекта термичког напрезања.
Понуђене карактеристике свих заштитних компоненти одговарају израчунатим вредностима струја кратког споја, тј. прекидне моћи сваког од њих су веће од максималних вредности струја квара.
Дакле, поред корекција везаних за пресек проводника, других корекција није било, па је сада инсталација добро пројектована за задате кварове(уважавајући исправке), али није у потпуности проверена, јер би све претходно наведено требало проверити за кварове на пасивним потрошачима

## Slide 21: Хвала на пажњи!!