## Slide 1: Struje kratkog spoja
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Katedra za energetske pretvarače i pogone, Prof. Dr Zoran Radakovic
Kontakt: radakovic@etf.rs
Predmet: Specijalne električne instalacije
(izborni predmet na osnovnim i master studijama na Energetskom odseku)
Školska 2021/ 2022 godina
Poglavlje 1

## Slide 2
Šta je kratak spoj i zašto je bitan?
  Direktan spoj između tačaka u električnoj instalaciji između kojih u normalnom radu postoji napon blizak nominalnom za koji je instalacija predviđena
  Struje kratkog spoja višestruko prevazilaze normalne radne struje, što izaziva povećana mehanička i termička naprezanja komponenti električne instalacije.
Zaštitne komponente
  Treba da prekinu struju ukoliko je ona veća od projektovane (nominalne)
  Bitni su sledeći tehnički aspekti:
    Za instalaciju: da li zaštitna kompоnenta, koliko brzo i na koji način (da li odseca struju kratkog spoja, o čemu će detaljnije biti reči na slajdovima 23 i 25) prekida struju kratkog spoja
    Za zaštitnu komponentu: da li može da prekine struju kratkog spoja bez da se ošteti

## Slide 3
Projektovanje instalacije
  Provera efikasnosti zaštite od indirektnog dodira (strujni udar)
  Provera mehaničkog i termičkog naprezanja opreme
  Provera selektivnosti zaštite
  Za praksu je potrebno imati standardizovan i jednostavan postupak provere.
  Proveru treba izvršiti za sve potencijalno opasne tipove kvara – tropolni, jednopolni itd., kao i za potencijalno opasne maksimalne / minimalne vrednosti struje kratkog spoja (na struju kratkog spoja utiče uklopno stanje mreže i još neki faktori, kao što će se prikazati u nastavku poglavlja).

## Slide 4
Vremenski tok struje kvara
  Ekvivalentno kolo kratkog spoja
  Slučaj na sledećoj slici: kvar daleko od generatora (E se ne menja u toku vremena) +
  kratak spoj se desio u trenutku prolaska napona kroz maksimum:
  Radna struja u trenutku nastanka kvara je zanemarljivo mala u odnosu na struju kratkog spoja, pa se može smatrati da je i(t=0)=0.
  - fazni ugao impedanse ZSC

## Slide 5
  Kada je kvar blizu sinhronog generatora, sinhronog motora ili asinhronog motora, dolazi do prelaznog električnog procesa, u toku koga se menja i naizmenična komponenta struje (učestanosti 50 Hz).
  Jednačine koje opisuju ovaj prelazni proces, u kome se menja i elektromotorna sila E i impedansa generatora ZSC, su komplikovane i izučavaju se na drugim predmetima na Energetskom odseku. Uobičajeno je da se posmatraju tri režima: subtranzijentni, tranzijentni i ustaljeni, sa definisanim vremenskim funkcijama tranzijenata iz jednog u drugi režim.
  U inženjerskoj praksi je potrebno imati relativno jednostavne postupke, zadovoljavajuće tačnosti, zasnovane na korišćenju standardno dostupnih parametara mašine.
  Takav postupak, sadržan u međunarodnom IEC standardima, prikazan je u nastavku predavanja.

## Slide 6
Izračunavanje karakterističnih vrednosti struja kratkog spoja prema IEC standardima (opšti slučaj kvara blizu generatora)
Subtranzijentna struja
Udarna struja
Simetrična rasklopna struja
Termička struja
za sinhronu mašinu
za asinhronu mašinu
Izrazi za elementarni slučaj da se kvar napaja sa jednog izvora električne energije, pri čemu postoji redna električna impedansa između izvora i mesta kratkog spoja.

## Slide 7
Udarna struja (maksimalna trenutna vrednost struje kratkog spoja)
Praktični postupak za određivanje udarne struje
Jednostavno je teorijski dokazati da je za R = 0
(tada nema opadanja jednosmerne komponente), K = 2.
  iud zavisi od jednosmerne komponente struje (idc)–idc ima najveću vrednost kada se kvar desi u trenutku u kome je trenutna vrednost napona 2 E cos(), gde je  = k (tada je idc(t=0)=2 Ik”).
Maksimalna vrednost udarne struje koja može da se pojavi u instalaciji iznosi

## Slide 8
Opšti slučaj kratkog spoja
Koristi se Tevenenova teorema, primenjena na mesto kvara (kratkog spoja)
Tevenenov idealni naponski generator
Koeficijent c obuhvata sledeće uticaje na vrednost E:
- Vrednost napona u tački kvara zavisi od raspodele snaga u mreži i promenljiv je u vremenu
- Karakteristike transformatora (prenosni odnos i impedansa) zavise od položaja regulatora napona
- Subtranzijentno ponašanje generatora i motora zavisi od njihovog opterećenja u trenutku kvara
Nazivni napon Un | Naponski koeficijent c | 
 | Maksimalna struja kratkog spoja cmax | Minimalna struja kratkog spoja cmin
Niski napon 100 V do 1000 V - 230 V/400 V - drugi naponi | 1.00 1.05 | 0.95 1.00
Srednji napon 1 kV do 35 kV | 1.10 | 1.00
Visoki napon 35 kV do 230 kV | 1.10 | 1.00
Subtranzijentna struja

## Slide 9
Impedansa Tevenenovog generatora
Ekvivalentna impedansa redno-paralelne veze subtranzijentnih impedansi:
  Izvorišta energije (mreža sa koje se razmatrana instalacija napaja i/ili generatori),
  Motora (zbog akumulisane energije, i motori utiču na struju kvara)
  Elemenata mreže: transformatori, električni provodnici
Sve impedanse se svode na naponski nivo mesta kvara, množenjem sa odnosom kvadrata nominalnih napona (Napon na mestu kratkog spoja / Napon na mestu elementa)
Po pravilu, prenosni odnosi i impedanse transformatora se određuju za nominalni položaj regulatora napona

## Slide 10
Maksimalne struje kvara se koriste kada se proverava:
  Potrebna sposobnost zaštitne komponente da prekine struju kratkog spoja
  Potrebna sposobnost zaštitne komponente da pri uključenju na kratak spoj uspostavi struju
  Potrebna sposobnost svih komponenti da izdrže elektro-dinamička (mehanička) naprezanja u trenutku kada struja dostiže maksimalnu vrednost
  Potrebna sposobnost svih komponenti da izdrže termička naprezanja (za termička naprezanja je relevantna vrednost I2 t; pri maksimalnoj struji kvara vreme reagovanja zaštite je minimalno, a struja kvara maksimalna)
  Napomena: Maksimalna struja se javlja pri kvaru na početku instalacionog voda, uz minimalnu aktivnu otpornost vodova, koja se ima pri temperaturi ambijenta.

## Slide 11
Minimalne struje kvara se koriste kada se proverava:
  Efikasnost zaštite od indirektnog dodira napona (objašnjenje: ovo je kritičan slučaj jer vreme trajanja kvara ima dominantan uticaj na efikasnost zaštite)
  Potrebna sposobnost svih komponenti da izdrže termička naprezanja (pri minimalnoj struji kvara vreme reagovanja zaštite je maksimalno). Osim toga, početna temperatura je maksimalna, a posledično dozvoljeni toplotni impuls koji stvara struja kratkog spoja (Adoz) je minimalan – kriterijum koji mora biti ispunjen je Imin2 t < Adoz.
  Napomena: Minimalna struja se javlja pri kvaru na kraju instalacionog voda, uz maksimalnu aktivnu otpornost vodova, koja se ima pri radnoj temperaturi

## Slide 12
  Pored mesta kvara i temperature komponenti, struja kvara zavisi od:
  Tipa kvara (jednopolni kratak spoj, tropolni kratak spoj itd.) – slajd 21
  Konfiguracije mreže (na primer broj i snaga paralelno vezanih transformatora)
  Ostalih parametara koji utiču na vrednosti elemenata Tevenenovog generatora kojim se predstavlja mreža na mestu kvara (slajd 8).
Selektivnost zaštite bi morala biti ispunjena i pri minimalnoj i pri maksimalnoj struji kvara
  Pojam selektivnosti zaštite: reaguje zaštitna komponenta najbliža mestu kvara

## Slide 14
Subtranzijentna impedansa:
  Impedansa napojne mreže
R / X = 30 % za mrežu 6 kV,
20 % za mrežu 20 kV i
10 % za mrežu 150 kV
  Impedansa transformatora
  Impedansa vodova
Uprošćeno: bez skin efekta i efekta blizine,
koji povećavaju otpornost
Podužna reaktivna otpornost po fazi
za simetričan vazdušni trofazni vod:
d - rastojanje između provodnika,
r - poluprečnik provodnika
“U pozadini” prethodnog izraza je da se mreža na mestu priključka zamenjuje Tevenonovim generatorom (napon idealnog naponskog izvora U/3 i impedansa Z); Sks=3 (U/3)2/Z
Opcija: podaci iz kataloga proizvođača ili priručnika

## Slide 15
Tip provodnika | Sabirnice | Trofazni kabl | Razmaknuti jednožilni kablovi | Razmaknuti jednožilni kablovi postavljeni u trougao | Jednožilni kablovi u ravni koji se dodiruju | Jednožilni kablovi postavljeni u ravni, razmaknuti za d=2r i d=4r | 
Skica |  |  |  |  |  |  | 
Prosečna podužna reaktansa (mΩ/m) | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.085 | 0.095 | 0.145 | 0.19
Opseg promene podužne reaktanse (mΩ/m) | 0.12-0.18 | 0.06-0.1 | 0.1-0.2 | 0.08-0.09 | 0.09-0.1 | 0.14-0.15 | 0.18-0.20
  Impedansa rotacionih mašina (sinhronih i asinhronih)
    Forma slična formi za transformatore
R / X orijentaciono: 5-10 % za srednjenaponske mašine, 10-20 % za niskonaponske mašine
Za asinhrone motore, subtranzijentna impedansa je jednaka impedansi kratkog spoja motora
(impedansi motora sa ukočenim rotorom), koja definiše polaznu struju asinhronog motora.

## Slide 16
Simetrična rasklopna struja
za tmin = 0.02 s
za tmin = 0.05 s
za tmin = 0.10 s
za tmin  0.25 s
Vrednost  ne može biti veća od 1.
Za kvar daleko od generatora i daleko od asinhronog motora:  =1
Za kvar blizu generatora:
Za kvar blizu asinhronog motora:
 kao kod generatora (pri čemu umesto nominalne struje generatora u izrazu figuriše nominalna struja motora)
za tmin = 0.02 s
za tmin = 0.05 s
za tmin = 0.10 s
za tmin  0.25 s
tmin - vreme minimalnog zatezanja merodavne podesive
zaštitne komponente (njeno minimalno vreme reagovanja)
Ik“ - Subtranzijentna struja
InG – Nominalna struja generatora
m – Nominalna snaga motora (u MW) podeljena sa brojem pari polova
Faktorom  1 se uzima u obzir eventualno opadanje naizmenične komponente (50Hz) struje.
Naizmenična komponenta struje kvara
u trenutku otvaranja kontakta prekidača

## Slide 17
Više paralelnih izvora
    Prethodni izrazi za udarnu i simetričnu rasklopnu struju su dati za mesto kvara napajano iz jednog izvora.
    U slučaju napajanja mesta kvara iz više izvora paralelno vezanih na mesto kvara, udarne, odnosno simetrične rasklopne struje se dobijaju sabiranjem vrednosti koje potiču od svakog od izvora (mreža, generator ili asinhroni motor).
    Postupak proračuna za slučaj da između tačke paralelnog spoja više izvora i mesta kvara postoji redna impedansa može se naći u standardu IEC 60909.
Termička struja
S obzirom na kratka vremena trajanja struja kratkog spoja smatra se da su procesi zagrevanja adijabatski.
Termička struja (It) predstavlja ekvivalentnu naizmeničnu struju konstantne efektivne vrednosti koja dovodi do istog efekta zagrevanja kao stvarna struja kratkog spoja.
i (t) – vremenska promena struje zaštitne komponente
Tk – vreme trajanja kvara

## Slide 18
n = 1
Pretpostavka na stranu sigurnosti je da se usvoji da je i u slučaju kvara blizu generatora, kada je
vrednost koeficiejnta n jednaka 1.
Uvažavanje udela jednosmerne komponente struje kratkog spoja
n - Uvažavanje udela naizmenične komponente struje kratkog spoja
Za kvar daleko od generatora
Ne treba za ispit

## Slide 19
U opštem slučaju: koeficijent  zavisi od odnosa subtranzijentne struje kratkog spoja i nazivne struje generatora (Ik”/Ing), od pobude i od zasićene reaktanse generatora.
Ilustracija za turbo generatore (sa valjkastim rotorom) koji se koriste kod dizel-električnih agregata: za slučaj da zasićena reaktansa ima najveću vrednost predviđenu standardom maksimalna vrednost koeficijenata  se izračunava prema izrazu
Ik” Subtranzijentnom
Ik’ tranzijentnom
Ik Ustaljenom
režimu
Početna struja u:
Ne treba za ispit

## Slide 20
Tipovi kratkih spojeva i proračun subtranzijentne struje
Primenom teorije simetričnih komponenti, za nesimetrične kratke spojeve se dobijaju sledeći izrazi:
* Kvar daleko od generatora:
Ukupne impedanse direktnog sistema (Z(1)) i inverznog sistema (Z(2)) su približno jednake
Tip kratkog spoja | Subtranzijentna struja kvara Ik” Opšti slučaj Kvar daleko od generatora* (kvar blizu generatora)
Dvofazni bez zemljospoja | = =
Jednofazni | = =
Dvofazni zemljospoj | = =
= =
U oba slučaja, struja kratkog spoja zavisi samo od
ukupne direktne subtranzijentne impedanse
Trofazni (nezavisno od spoja sa zemljom)

## Slide 21
Metodologija primene će se prikazati na primeru jednog tronamotajnog transformatora 110/6/6kV, 68/40/40MVA, sprega YNd5d5.
Normalan pogon, napajanje sa 110kV mreže (VN).
ZT - redna impedansa transformatora
ZS - impedanse sistema
ZL - impedanse opterećenja
K1, K2, K3 mesta potencijalnog kratkog spoja (na priključcima transformatora)
Slika (b)
Međukorak formiranja Tevenenovog generatora – uvođenje idealnog naponskog izvora, čija je vrednost jednaka naponu na mesti kvara K3 u trenutku neposredno pre nastanka kvara.
Slučaj kada je uticaj motora 6kV zanemarljiv.
Slika (a)

## Slide 22
Slika (g) – Određivanje Tevenenove impedanse na mesti kvara K3 (pri zanemarljivom uticaju motora )
Slika (d) – Određivanje Tevenenove impedanse na mesti kvara K3.
Slika (v)
Međukorak formiranja Tevenenovog generatora – uvođenje idealnog naponskog izvora, čije je vrednost jednaka naponu na mesti kvara K3 u trenutku neposredno pre nastanka kvara.
Slučaj kada uticaj motora 6kV nije zanemarljiv.

## Slide 23
Šeme (b), (v) i (g) važe za slučaj (d) i (i) sistema.
Zamenska šema transformatora sprege YNd5d5 u (0) sistemu (slika đ) se razlikuje od šema u (d) i (i) sistemu (slika e):
Slika (đ)
Slika (e)
Šema (d) važi za (d) sistem.
Tevenenov generator za (i) sistem sadrži samo impedansu, koja je jednaka impedansi za (d) sistem.
Tevenenov generator za (0) sistem sadrži samo impedansu. Ona se određuje koristeći princip prikazan na slici (g), pri čemu se menja deo u šemi koji se odnosi na transformator (umesto (e) se koristi šema (đ)).

## Slide 24
Formiranje kompletne šeme iz koje se određuje struja na mestu kvara
pri nesimetričnim kratkim spojevima
Primenom šema (b) – (d), uz korišćenje impedansi elemenata mreže u (d) sistemu se može izračunati struja simetričnog tropolnog kratkog spoja.
Za nesimetrične kratke spojeve potrebno je formirati zamenske šeme koje obuhvataju sva tri Tevenenova generatora (u (d), (i) i (0) sistemima). Povezivanje se vrši na način proistekao iz teorije simetričnih komponenti i u potpunom je skladu sa tabelom prikazanom na slajdu 20. Šeme su prikazane na slikama (z) – (j).
Slika (ž)

## Slide 25
Slika (z)
Slika (i)
Slika (j)
Rešavanjem šema prikazanih na slikama (z) – (j) određuju se (d), (i) i (0) komponente ukupne struje kvara, koja protiče kroz Tevenenove generatore u (d), (i) i (0) sistemu. U slučaju da je ekvivalentna Tevenenova impedansa za (0) sistem beskonačna (to zavisi od sprege transformatora i uzemljenja neutralne tačke), na slikama (i) i (j) se raskida grana koja sadrži Z0.
Korišćenjem transformacije iz (d), (i), (0) sistema u (a), (b), (c) sistem, određuju se struje kroz faze (a), (b), (c) na mestu kratkog spoja.

## Slide 26
Određivanje struje kroz bilo koji element mreže
pri nesimetričnim kratkim spojevima
Nakon što se odrede vrednosti (d), (i) i (0) komponenti struje kroz mesto kvara, moguće je, korišćenjem šeme oblika prikazanog na slikama (b) i (v), odrediti (d), (i) i (0) komponente struje kvara kroz svaku granu mreže. Iz njih, korišćenjem transformacije iz (d), (i), (0) sistema u (a), (b), (c) sistem, određuju se struje kroz faze (a), (b), (c) kroz posmatranu granu mreže.
Imajući u vidu da svaki od namotaja tronamotajnog transformatora predstavlja posebnu granu u mreži, na napred opisani način se mogu dobiti i struje kroz svaki od namotaja. Ove struje se koriste kao ulazni podatak za proračune kojima se vrši provera izdržljivosti mehaničkih i termičkih naprezanja transformatora pri kratkom spoju. Naravno, proveru treba izvršiti za najveću struju kratkog spoja koja se javlja pri različitim vrstama kratkog spoja (3PKS, 2PKS, 2PKS+Z, 1PKS).

## Slide 27
Promena zamenskih šema struje u zavisnosti od toplogije mreže
Do sada prikazane zamenske šeme na slikama (a) – (g) su važile za slučaj jednostranog napajanja, sa mreže 110kV, za transformator 110/6/6kV. To je tipičan radni režim transformatora 110/6/6kV.
Na slici (k) je data šema koja važi za slučaj transformatora 22/6/6kV koji se nalazi u postrojenju elektrane. Nominalni napon generatora je 22kV, prenosni odnos blok transformatora, preko koga se generator priključuje na mrežu 400kV je 400/22kV.
Slika (k)

## Slide 28
Sadržaj za računske vežbe
Na računskim vežbama će se prikazati primeri kojima će se ilustrovati sledeći uticaji na vrednost maksimalne struje kratkog spoja na mestu kvara i kroz namotaje transformatora:
tip kvara (3PKS, 2PKS, 2PKS+Z, 1PKS)
sprega transformatora
jedna ili više aktivnih mreža na koje je priključen tronamotajni transformator
pozicija transformatora (kao element u mreži udaljen od elektrane ili u blizini generatora)
Analiziraće se sva potencijalna mesta kvara i dati vrednosti struja kvara kroz namotaje transformatora.

## Slide 29
Zaštitne komponente i podešenje njihovog reagovanja
Zaštitne komponente:
Osigurači (nepodesivi – jedinstvena zavisnost vremena delovanja od struje kratkog spoja)
    Koriste se isključivo za manje struje.
Prekidači (podesivi – opremljeni okidačima, koji imaju zadatak da u pogodnom
trenutku izdaju komandu za razdvajanje kontakata prekidača (savremeni okidači imaju mogućnost kompleksnog podešenja karakteristike delovanja)). Koriste se i za manje struje
(poznati pod nazivom minijaturni prekidači) i za veće struje.
Primer: Elektronski okidač predviđen za kompakt prekidače nazivne struje od 800 A do 1250 A
Napomene:
Za prekidanje radnih struja se često koristi dodatni kontaktor, koji je jeftiniji od prekidača. Na ovaj način se smanjuje broj uključenja / isključenja prekidača i time produžava njegov životni vek.

## Slide 30
  Udarna struja i mehaničko naprezanje (aspekt odsecanja vršne vrednosti struje)

## Slide 31
Slično kao za udarnu struju, zaštitne komponente ograničavaju (smanjuju) propuštenu energiju (termičku struju).
  Efektivna vrednost subtranzijentne struje kratkog spoja (kA)