|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

12. 6. 2018.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

Максимални број поена за сваки од задатака, где то није другачије наведено, износи 0.5

- Навести карактеристике осигурача које се користе за одређивање к-чних вредности, односно на основу којих се могу извршити провере (свака од тачака а)-г) вреди 0.5п):

а) ефикасности заштите од индиректног додира

б) вредности вршне (ударне) струје у електричном колу штићеном осигурачем

в) вредности термичке струје у електричном колу штићеном осигурачем

г)  провера да ли осигурач може да прекине струју кратког споја

- Да ли и зашто на вредност струје квара при споју фазног проводника са кућиштем пријемника утиче спрега трофазног трансформатора 10kV/0.4kV преко кога се напаја ниско-напонска електрична инсталација штићена TN-S системом заштите?

- Уз дизел агрегат за резервно напајање се испоручује орман за пребацивање са мрежног напајања на напајање са агрегата и обрнуто. Како се у ситуацији напајања са агрегата може остварити искључење групе пријемника који треба да раде само када је присутан мрежни напон, користећи помоћне контакте контактора у орману?

- На који се начин преноси електрична енергија ка ротору синхроног самопобудног генератора без четкица, која се користи за напајање главног побудног намотаја синхроног генератора.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 4 V. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже; за максимални напон пријемника се не задаје никакав услов. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V. Пад напона од батерије до пријемника износи 6 V. Колики напон треба да се одржава на излазу из исправљача и колики је напон на пријемнику у стационарном режиму, у коме ја напон по ћелији 2.23 V? Сматрати да је струја пријемника много већа од струје пуњења батерије. (1 поен)

- Са излаза са регулисаног исправљача, познате максималне струје кроз полупроводничке компоненте Iisp, напаја се развод електричне енергије у паралели са акумулаторском батеријом (номинални напон Un=24 V). Управљањем исправљача (променом напона), одржава се константна струја на његовом излазу Iisp, при чему се напон повећава како се батерија пуни, све до максималне вредности напона које је једнака броју ћелија батерије (12) помноженој са 2.4 V. Написати израз за промену струје пуњења батерије у функцији вредности напона на излазу исправљача, ако се зна да се снага пријемника мења са напоном напајања по законитости P(U)=P1+P2(U/Un)+P3(U/Un)2. (1 поен)

- Којим елементом се повећава поузданост системa беспрекидног напајања тиме да се напајање пријемника у случају грешке у раду полупроводничког инвертора пребацује на мрежу? Описати и начин управљања потребан за остварење ове функционалности.

- Сортирати редослед израде пројекте документације (могуће је да се неке од активности извршавају паралелно):

а) дефинисање броја улазних и излазних аналогних и дигиталних тачака ПЛЦ-а

б) технолошки пројекат

в) потребна мерења, инструментација и дефинисање пријемника електричне енергије

г) пројекат електроенергетских инсталација

- Познати су следећи подаци: вредност напона реда учестаности  (основна учестаност f1=50Hz) на страни 10kV трансформатора 10kV/0.4kV U, редна импеданса трансформатора за учестаност реда  Zt. Компензација реактивне снаге основног хармоника се врши прикључењем на секундарне сабирнице трансформатора (0.4kV) кондензаторске батерије везане на ред са анти-резонантном пригшницом подешеном на far=189Hz. Укупна реактивна снага овог LC споја за основни хармоник износи Q1. Написати израз из кога се добија вредност струје I кроз кондензатор. Занемарити утицај импедансе оптерећења трансформатора. Написати израз за струју I кроз кондензатор у варијанти да се компензација врши без примене анти-резонантне пригушнице (1 поен)

- Нацртати заменску шему чијим се решавањем може одредити временски ток струје укључења, када се кондензатор (C1) прикључује на нисконапонске сабирнице трансформатора 10kV/0.4kV (познате вредности отпора и редне индуктивности L), и то за случај да су на њих већ прикључени кондензатори капацитета C2. На шеми навести временске функције простопериодичне вредности Тевененовог напона мреже, као и почетне вредности напона на кондензатору C2 и струје кроз редну индуктивност трансформатора. На кондензатору C1 може бити присутан заостали напон након његовог претходног искључења UC1. (1 поен)

- Које су пратеће појаве пожара које се детектују аутоматским јављачима пожара?

- Како се конструкцијом шинске саобраћајнице могу смањити лутајуће струје у систему једносмерне вуче?

- Када се користи и каква је конструкција електропроводне рукавице за заштиту од статичког електрицитета? Шта се ради да би се спречило да у случају квара (споја фазног проводника са кућиштем уређаја који техничар може да додирне) не дође до директног доласка пуног напона индиректног додира између руку, и успостављања струје директно кроз срце (претпоставити да техничар додирне кућиште које је дошло под напон руком на којој се не налази рукавица).

- Дефинисати "самосигурност", као меру противексплозивне заштите.

- Због чега је „шум“ у напонском сигналу добијеном сензором сачињеним од малог соленоида много већи од шума у вредности магнетног поља? Под шумом се подразумева компонента која се додаје на основни хармоник.

Испит траје максимално 150 минута