|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

16. 7. 2018.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

Максимални број поена за сваки од задатака, где то није другачије наведено, износи 0.5

- Навести све произвођачке карактеристике осигурача које су релевантне за проверу сваког од следећих битних критеријума (свака од тачака а)-г) вреди 0.25п):

а) ефикасности заштите од индиректног додира

б) вредности вршне (ударне) струје у електричном колу штићеном осигурачем

в) вредности термичке струје у електричном колу штићеном осигурачем

г)  провера да ли осигурач може да прекине струју кратког споја

- Која импеданса доминантно утиче на струју квара при споју фазног проводника са кућиштем пријемника у електричној инсталацији штићеној IT системом заштите?

- Уз дизел агрегат за резервно напајање се испоручује орман за пребацивање са мрежног напајања на напајање са агрегата и обрнуто. Нацртати електричну шему напајања која омогућава да се искључи група пријемника, напајана са посебних сабирница, који треба да раде само када је присутан мрежни напон. Решење треба да буде базирано на примени радних помоћних контаката контактора за прикључак на мрежно напајање који се налазе у орману за пребацивање мрежа / агрегат?

- Којим управљачким дејством (шта је сигнал грешке и шта је управљачка величина) се подешава напон напајања потрошача синхроног самопобудног генератора без четкица?

- Претпостављајући да напон мреже може да опадне за 5 % у односу на номиналну вредност, одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Може се сматрати да су падови напона на елементима електричне инсталације константни, и да износе: од исправљача до батерије 4 V и од батерије до пријемника 6 V. Максимална вредност регулисаног једносмерног напона на прикључним крајевима исправљача износи 2.34 пута фазни напон мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V. За максимални напон пријемника се не задаје никакав услов. Колики напон треба да се одржава на излазу из исправљача и колики је напон на пријемнику у стационарном режиму, у коме ја напон по ћелији 2.23 V? Колика би била максимална вредност напона који може да се доведе на батерију (по једној ћелији) ако би напон мреже био 10% мањи од номиналног. (1 поен)

- Са излаза са регулисаног исправљача, познате максималне струје кроз полупроводничке компоненте Iisp, напаја се развод електричне енергије у паралели са акумулаторском батеријом (номинални напон Un=24 V). Управљањем исправљача (променом напона), одржава се константна струја на његовом излазу Iisp, при чему се напон повећава како се батерија пуни, све до максималне вредности напона које је једнака броју ћелија батерије (12) помноженој са 2.4 V. Написати израз за промену струје пуњења батерије у функцији вредности напона на излазу исправљача, ако се зна да се оптерећење понаша приближно као константна отпорност (номинална снага оптерећења, при номиналном напону Un, износи Pn). Занемарити падове напона у електричној инсталацији. (1 поен)

- Који је разлог да се управљањем напон на изласку из инвертора одржава у синхронизму са напоном мреже на коју је инвертор прикључен? Када се од примене овог принципа одустаје?

- Сортирати редослед израде пројекте документације (могуће је да се неке од активности извршавају паралелно):

а) дефинисање броја улазних и излазних аналогних и дигиталних тачака ПЛЦ-а

б) технолошки пројекат

в) потребна мерења, инструментација и дефинисање пријемника електричне енергије

г) пројекат електроенергетских инсталација

- Познати су следећи подаци: вредност напона реда учестаности  (основна учестаност f1=50Hz) на страни 10kV трансформатора 10kV/0.4kV U, редна импеданса трансформатора за учестаност реда  Zt, вредност импедансе мреже је занемрљива у односу на импедансу трансформатора Компензација реактивне снаге основног хармоника се врши прикључењем на секундарне сабирнице трансформатора (0.4kV) кондензаторске батерије везане на ред са анти-резонантном пригушницом подешеном на far. Укупна реактивна снага овог LC споја за основни хармоник износи Q1. Написати израз из кога се добија вредност струје I кроз кондензатор. Занемарити утицај импедансе оптерећења трансформатора. Сматрати да је оптерећење потпуно линеарно. При којој учестаности може доћи до резонансе, односно појаве велике струје кроз трансформатор и кондензатор? (1 поен)

- Нацртати заменску шему чијим се решавањем може одредити временски ток струје укључења, када се кондензатор (C1) прикључује на нисконапонске сабирнице трансформатора 10kV/0.4kV (познате вредности отпора Rt и редне индуктивности Lt трансформатора), и то за случај да су на њих већ прикључени кондензатори капацитета C2. На шеми навести временске функције простопериодичне вредности Тевененовог напона мреже, као и почетне вредности напона на кондензатору C2 (претпостављени тренутак укључења кондензатора C1) и струје кроз редну индуктивност трансформатора. На кондензатору C1 може бити присутан заостали напон након његовог претходног искључења UC1. Познате су вредности импедансе кабла 1 (Zv1), преко кога се прикључује C1 и кабла 2 (Zv2), преко кога се прикључује C2. (1 поен)

- Која је предност адресибилних у односу на неадресибилне јављаче пожара?

- Противпожарни план.

- Нацртати шему заштите од електрохемијске корозије коришћењем спољњег поларизованог извора.

- Када се користи и каква је конструкција електропроводне рукавице за заштиту од статичког електрицитета? Повући паралелу између доње граничне вредности отпорности за антистатик под и отпорника који се поставља између електропропроводне рукавице и уземљивача – објаснити који се ефекат постиже применом ове две техничке мере.

- Објаснити противексплозивне заштите применом принципа надпритиска.

- Због чега вредност термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима може бити мања од вредности која би била дозвољена за каблове који се не налазе у експлозивно угроженим просторима?

- Због чега је „шум“ у напонском сигналу добијеном сензором сачињеним од малог соленоида много већи од шума у вредности магнетног поља? Под шумом се подразумева компонента која се додаје на основни хармоник.

Испит траје максимално 150 минута