|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

20. 02. 2011.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Навести један критеријум који се односи на квалитет електричне енергије и један критеријум који се односи на опасност од струјног удара који су критичнији када се нисконапонска електрична инсталација напаја са дизел-електричног агрегата у односу на ситуацију да се инсталација напаја са јавне дистрибутивне мреже.

- Заштитне компоненте могу значајно да утичу на следеће карактеристичне вредности струје кратког споја (да значајно смање ове вредности):

а. Ударну

б. Термичку

в. Субтранзијентну

- Написати израз за струју кратког споја у системима који се напајају једносмерним напоном са акумулаторске батерије. Да ли се и због чега мења еквивалентна електромоторна сила батерије.

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 % (Т2). Колики је однос снага кратког споја на сабирницама 6 kV и на сабирницама 0.4 kV, ако је снага кратког споја мреже 6 kV 200 MVA (занемарити активну отпорност мреже 6 kV)?

- Нацртати класичну шему система напајања за један објекат у коме постоје три групе пријемника за наизменични напон: а) они којима се мора обезбедити напајање електричном енергијом без икаквог прекида, б) они за које је дозвољен прекид напајања од неколико минута и в) они за које се може дозволити да остану без напајања уколико нестане главно мрежно напајање. Како утиче разврставање пријемника по категоријама на цену техничког решења?

- Навести стања сваког од контактора на шеми из претходног задатка при секвенци (стањима): присутан мрежни, нестанак мрежног напона, повратак мрежног напона. За који од елемената на шеми се врши синхронизација са мрежним напоном и када?

- Објаснити PWM регулацију инвертора у склопу статичког система за непрекидно напајање; сматрати да је PWM учестаност константна. Која је сврха ове регулације и које ограничење постоји у погледу напона у једносмерном међуколу и потребног напона на пријемнику?

- Нацртати хибридни систем напајања са соларним панелима, ветрогенератором и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника удаљеног од јавне дистрибутивне мреже.

- а. Када ће да се укључи дизел-електрични агрегат

б. Који је принцип управљања соларним и ветро генератором када је батерија између стања

празно и потпуно напуњено

в. Како се управља соларним генератором када је батерија потпуно пуна, а потрошња занемарљиво мала

г. Шта се ради са ветро генератором када је батерија потпуно пуна, енергија са соларног генератора регулацијом доведена на нулу, а потрошња занемарљиво мала

- Стандардни сигнали који се доводе на улазне аналогне тачке ПЛЦ-а су:

а. 4-20 mA DC

б. 0-100 V АC или DC

в. 0-10 V DC

в. 0-5 A AC

- Објаснити утицај примене пребацача звезда-троугао на напон напајања, струју мотора и моменат током старта асинхроног мотора.

- Нацртати шему веза за поправак фактора снаге и симетрирање монофазне лончане индукционе пећи за мрежну учестаност. Означити вредност елемената на шеми, изражене преко познате улазне импедансе пећи (R + j X).

- Колико износи реактивна снага кондензаторске батерије код које је сваки од кондензатора заштићен анти-резонантном пригушницом, која је подешена за 189 Hz (основна учестаност система је 50 Hz), ако се зна да је реактивна снага батерије када су кондензатори везани директно на напон 3 x 400 V, 100 kVAr?

- Колико износи струја седмог хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона седмог хармоника од 3 % у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Која је суштинска разлика у простирању зрачења које потиче од пламена и простирања зоне повећане температуре и дима, а која утиче на правила за постављање аутоматских јављача пожара?

- Противпожарни план.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Како функционише безбедносна (сигурносна) баријера и која класа противексплозионо заштићених уређаја се њоме може остварити?

- Када се јавља електрохемијска, а када електролитичка корозија?

- Које се мере заштите од лутајућих струја предузимају код шина, као повратног електричног вода у систему напајања електричне вуче.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

18. 5. 2011.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Навести два критеријума која се односе на квалитет електричне енергије који су критичнији када се нисконапонска електрична инсталација напаја са дизел-електричног агрегата у односу на ситуацију да се инсталација напаја са јавне дистрибутивне мреже.

- При пројектовању и подешењу заштитних компоненти се врши провера следећих критеријума:

а. Да имају довољну прекидну моћ струје кратког споја

б. Да имају моћ успостављања струје код прикључења на кратак спој

в. Да издржавају већу термичку струју од стварне

г. Да довољно брзо могу да прекину квар и тиме елиминишу опасност од струјног удара услед индиректног напона додира.

- Написати израз за струју кратког споја у системима који се напајају једносмерним напоном са акумулаторске батерије. Да ли се и због чега мења еквивалентна електромоторна сила батерије?

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 % (Т2), при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 200 MVA. Колики је однос снаге кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора, ако се инсталација напаја са мреже, и снаге кратког споја на сабирницама синхроног генератора 500 kVA, 400 V, чија је субтранзијентна реактанса 12 %?

- Нацртати карактеристике једног соларног панела (струја у зависности од напона за различите вредности сунчеве ирадијансе) и на свакој од кривих за снагу сунчевог зрачења означити тачку максималне снаге коју може да се добије од панела.

- Која је економска мотивација (који су улазни параметри за техно-економску анализу) за коришћење алтернативних извора енергије у случајевима: а) када се њима напајају пријемници у изолованом (острвском) раду, б) када су прикључени на мрежу?

- Нацртати класичну шему система напајања за један објекат у коме постоје три групе пријемника за наизменични напон: а) они којима се мора обезбедити напајање електричном енергијом без икаквог прекида, б) они за које је дозвољен прекид напајања од неколико минута и в) они за које се може дозволити да остану без напајања уколико нестане главно мрежно напајање. Како утиче разврставање пријемника по категоријама на цену техничког решења?

- Навести стања сваког од контактора на шеми из претходног задатка при секвенци (стањима): присутан мрежни, нестанак мрежног напона, повратак мрежног напона. За који од елемената на шеми се врши синхронизација са мрежним напоном и када?

- За које вредности струје и напона се димензионише излаз из исправљача преко кога се статички систем за непрекидно напајање прикључује на електродистрибутивну мрежу?

- На основу којих параметара се одређује број ПЛЦ-а и конфигурација (број и тип улазних / излазних тачака) сваког од њих, као први корак (кроз пројектни задатак) у пројекту система за даљински надзор и управљање неког технолошког процеса?

- Нацртати шему троугла вештачког симетрирања монофазне лончане индукционе пећи за мрежну учестаност. Означити вредност елемената на шеми, изражене преко познате улазне импедансе пећи (R + j X).

- Како се постиже ограничење струје при прикључењу на мрежу троугла вештачког симетрирања из претходног задатка.

- У пракси се најчешће користе три типске анти-резонантне пригушнице, подешена на 134 Hz, 189 Hz и 210 Hz (основна учестаност система је 50 Hz). Поређати ова три решења у растући низ по критеријумума (са образложењем):

а) по цени

б) по степену заштите од виших хармоника

в) по нивоу пораста напона на кондензаторима који изазивају ове пригушнице

- Шема, принцип рада и могућности подешења активних филтера.

- Типови аутоматских јављача пожара?

- Који је суштински разлог да се у законску регулативу и праксу уведе примена противпожарног плана?

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Навести мере заштите од електролитичке корозије.

- Како се помоћу три мала соленоида може одредити расподела магнетног поља учестаности 50 Hz у простору потенцијално угроженом великом вредношћу магнетног поља?

Испит траје максимално 150 минута