|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

25. 01. 2012.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- На вредност струје кратког споја утиче:

а. Дужина напојног вода

б. Пресек и конструкција напојног вода

в. Број и снага термичких пријемника

г. Број и снага асинхроних мотора

- Које су две карактеристике заштитних компоненти које се, поред времена реаговања заштитних компоненти, дају за одређивање карактеристичних вредности струје кратког споја?

- Написати израз за струју кратког споја у системима који се напајају једносмерним напоном са акумулаторске батерије. Да ли се и због чега мења еквивалентна електромоторна сила батерије.

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 % (Т2), при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 200 MVA. Колики је однос снаге кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора, ако се инсталација напаја са мреже, и снаге кратког споја на сабирницама синхроног генератора 500 kVA, 400 V, чија је субтранзијентна реактанса 12 %?

- Конструкција и начин рада синхроних самопобудних генератора без четкица.

- Који је критеријум за одређивање броја батерија код система за беспрекидно напајање који се прикључује на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V и са кога се напајају пријемници за номинални напон 3 x 400 V / 231 V, са излазним трансформатором?

- Нацртати хибридни систем напајања са соларним панелима, ветрогенератором и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника удаљеног од јавне дистрибутивне мреже.

- а. Када ће да се укључи дизел-електрични агрегат

б. Који је принцип управљања соларним и ветро генератором када је батерија између стања

празно и потпуно напуњено

в. Како се управља соларним генератором када је батерија потпуно пуна, а потрошња занемарљиво мала

г. Шта се ради са ветро генератором када је батерија потпуно пуна, енергија са соларног генератора регулацијом доведена на нулу, а потрошња занемарљиво мала

- На основу којих параметара се одређује број ПЛЦ-а и конфигурација (број и тип улазних / излазних тачака) сваког од њих, као први корак (кроз пројектни задатак) у пројекту система за даљински надзор и управљање неког технолошког процеса?

- Објаснити утицај примене пребацача звезда-троугао на напон напајања, струју мотора и моменат током старта асинхроног мотора.

- Шема, принцип рада и могућности подешења активних филтера.

- Колико износи реактивна снага кондензаторске батерије код које је сваки од кондензатора заштићен анти-резонантном пригушницом, која је подешена за 189 Hz (основна учестаност система је 50 Hz), ако се зна да је реактивна снага батерије када су кондензатори везани директно на напон 3 x 400 V, 100 kVAr?

- Колико износи струја седмог хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона седмог хармоника од 3 % у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Противпожарни план.

- Класе одржавања функционалности при пожару.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Објаснити „Exd“ меру противексплозионе заштите.

- Примена електропроводне наруквице као мере заштите од статичког електрицитета.

- Које се мере заштите од лутајућих струја предузимају код шина, као повратног електричног вода у систему напајања електричне вуче.

- Описати сензор помоћу кога се може одредити расподела магнетног пољу учестаности 50 Hz у неком простору, због чега расте мерни шум услед магнетних поља са порастом њихове учестаности и како се може елиминисати (навести две врсте дигиталних филтера).

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

22. 02. 2012.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- На вредност струје кратког споја не утиче:

а. Дужина напојног вода

б. Пресек и конструкција напојног вода

в. Снага и напон кратког споја напојног трансформатора

г. Број и снага асинхроних мотора

- Које се две карактеристике заштитних компоненти, поред времена реаговања, користе за одређивање карактеристичних вредности струје кратког споја?

- Колика је струја коју инјектирају регулисани исправљачи (AC / DC претварачи) и DC / DC претварачи за алтернативне изворе у место кратког споја (квара) у инсталацији коју напајају.

- Која се карактеристика прекидача проверава на основу ударне струје кратког споја?

- Која је предност и која мана у погледу квалитета напона учестаности 50 Hz у ситуацији напајања нисконапонске електричне инсталације са дизел-електричног агрегата у односу на ситуацију напајања са трансформатора 10 kV / 0.4 kV?

- Оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Сматрајући да напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност, одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије ако је минимални једносмерни напон који захтевају пријемници 335 V?

- Нацртати хибридни систем напајања са соларним панелима, ветрогенератором и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника удаљеног од јавне дистрибутивне мреже.

- а. Када ће да се укључи дизел-електрични агрегат

б. Који је принцип управљања соларним и ветро генератором када је батерија између стања

празно и потпуно напуњено

в. Како се управља соларним генератором када је батерија потпуно пуна, а потрошња занемарљиво мала

г. Шта се ради са ветро генератором када је батерија потпуно пуна, енергија са соларног генератора регулацијом доведена на нулу, а потрошња занемарљиво мала

- Која од следећих повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а су реална

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерни напон 0 - 10 V

г. аналогни улаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- Навести две намене и начина рада (управљања) полупроводничких претварача преко којих се статор асинхроног мотора прикључује на електродистрибутивну мрежу.

- Шема, принцип рада и могућности подешења активних филтера.

- Да ли вредности индуктивности и номиналне струје анти-резонантне пригушнице за 189 Hz зависе од капацитета штићене кондензаторске батерије. Одговор образложити коришћењем аналитичких израза.

- Колико износи струја петог  хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона петог хармоника од 4.5 % у мрежи 10 kV (мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr)? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Навести бар три проблема квалитета електричне енергије која се јављају код електролучних пећи.

- Навести основне принципе детекције појаве пожара који се користе код аутоматских јављача пожара.

- Нацртати шему са мирним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно  стање и аларм).

- Класе одржавања функционалности при пожару.

- Дефинисати "самосигурност", као меру противексплозивне заштите.

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Када се јавља електрохемијска, а када електролитичка корозија?

- Описати сензор помоћу кога се може одредити расподела магнетног пољу учестаности 50 Hz у неком простору. Због чега расте мерни шум услед магнетних поља са порастом њихове учестаности и како се он може елиминисати (навести две врсте дигиталних филтера).

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

20. 06. 2012.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Навести један критичнији критеријум који се односи на квалитет електричне енергије у случају када се нисконапонска електрична инсталација напаја са дизел-електричног агрегата у односу на ситуацију да се инсталација напаја са јавне дистрибутивне мреже. При ком напајању и зашто је критеријум опасности од струјног удара већи?

- Заштитне компоненте могу значајно да смање следеће карактеристичне вредности струје кратког споја:

а. Ударну

б. Термичку

в. Субтранзијентну

- Која се карактеристика прекидача проверава на основу ударне струје кратког споја?

- Написати израз за струју кратког споја у системима који се напајају једносмерним напоном са акумулаторске батерије. Да ли се и због чега мења еквивалентна електромоторна сила батерије.

- Навести и објаснити колика је струја коју у место квара (кратког споја) на напајаној једносмерној страни инјектирају регулисани исправљачи (AC / DC претварачи) и DC / DC претварачи за обновљиве изворе.

- Оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Пад напона од прикључка исправљача до прикључка батерије при максималној струји пуњења износи 1 %. Сматрајући да напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност, одредити највећи могући број батерија.

- За пример из претходног задатка одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије ако је минимални једносмерни напон који захтевају пријемници 335 V? Струја пражњења батерије је 4 пута већа од предвиђене максималне струје пуњења батерије. Максимални пад напона од прикључка исправљача до номинално оптерећеног пријемника износи 1 %.

- Нацртати хибридни систем напајања са соларним панелима, ветрогенератором и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника удаљеног од јавне дистрибутивне мреже.

- а. Када ће да се укључи дизел-електрични агрегат?

б. Који је принцип управљања соларним и ветро генератором када је батерија између стања

празно и потпуно напуњено?

в. Како се управља соларним генератором када је батерија потпуно пуна, а потрошња занемарљиво мала?

г. Шта се ради са ветро генератором када је батерија потпуно пуна, енергија са соларног генератора регулацијом доведена на нулу, а потрошња занемарљиво мала?

- За један технолошки процес је потребно пројектовати систем централног надзора и управљања. Да би се пратила струја током рада једног од великих асинхроних мотора помоћу ПЛЦ-а, потребно је:

а. Да ПЛЦ који има улазне дигиталне тачке

б. Да ПЛЦ који има улазне аналогне тачке

в. Да се на напојни вод мотора постави струјни мерни трансформатор који на секундару даје стандардну струју од 5 А

г. Да се постави мерни претварач који на излазу даје стандардни једносмерни сигнал (4-20 mA или 0-10 V, на пример)

д. Да се постави класичан аналогни амперметар у електроенергетском разводном орману са кога се напаја мотор

- Навести две намене и начина рада (управљања) полупроводничких претварача преко којих се статор асинхроног мотора прикључује на електродистрибутивну мрежу.

- Шема, принцип рада и могућности подешавања активних филтера.

- Која је основна практична мана због којих се јавља потреба да се уместо вишеструко јефтинијих пасивних филтера користе активни филтри?

- Ако вредност индуктивности анти-резонантне пригушнице за 189 Hz за штићене кондензаторске батерије капацитета C износи L, а номинална вредност струје пригушнице I, колико треба да износи индуктивност пригушнице и њена номинална струја за кондензаторску батерију капацитета 2 C?

- Нацртати заменску шему чијим се решавањем може одредити временски ток и максимална струје које се јављају при прикључењу кондензатора на мрежу, и то за два случаја: када не постоје и када постоје још неки кондензатори прикључени на сабирнице на које се прикључује кондензатор.

- Навести основне принципе детекције појаве пожара који се користе код аутоматских јављача пожара.

- Нацртати шему са мирним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Класе одржавања функционалности при пожару.

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Описати сензор помоћу кога се може одредити расподела магнетног пољу учестаности 50 Hz у неком простору. Због чега расте мерни шум услед магнетних поља са порастом њихове учестаности и како се он може елиминисати (навести две врсте дигиталних филтера).

Испит траје максимално 150 минута