|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

23. 01. 2013.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- На вредност струје кратког споја утиче:

а. Дужина, пресек и конструкција напојног вода

б. Карактеристике напојног трансформатора

в. Укупна снага термичких пријемника

г. Врста асинхроних мотора

- Да ли и због чега ударна струја и термичка струја кратког споја зависе од карактеристика заштитних компоненти?

- Написати израз за струју кратког споја у системима који се напајају једносмерним напоном са акумулаторске батерије. Да ли се и због чега струја кратког споја зависи од капацитета батерије? Да ли струја кратког споја зависи од стања напуњености батерије и зашто?

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 % (Т2), при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 200 MVA. Колики је однос снаге трофазног кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора, ако се инсталација напаја са мреже, и снаге кратког споја на сабирницама синхроног генератора 500 kVA, 400 V, чија је субтранзијентна реактанса 12 %?

- Колика је струја коју инјектирају регулисани исправљачи (AC / DC претварачи) и DC / DC претварачи за алтернативне изворе у место кратког споја (квара) у инсталацији коју напајају? Чиме је ова струја ограничена, односно због чега се ситуација суштински разликује од ситуације напајања са мреже или са батерије.

- Који је маханизам подешавања напона код синхроних самопобудних генератора без четкица.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V; напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност; минимални једносмерни напон који захтевају пријемници 335 V?

- Нацртати хибридни систем напајања са соларним панелима, ветрогенератором и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника удаљеног од јавне дистрибутивне мреже једносмерном електричном енергијом.

- а. Када ће да се укључи дизел-електрични агрегат

б. Који је принцип управљања соларним и ветро генератором када је батерија између стања

празно и потпуно напуњено

в. Како се управља соларним генератором када је батерија потпуно пуна, а потрошња занемарљиво мала

г. Шта се ради са ветро генератором када је батерија потпуно пуна, енергија са соларног генератора регулацијом доведена на нулу, а потрошња занемарљиво мала

- За један технолошки процес је потребно пројектовати систем централног надзора и управљања. Да би се пратила струја током рада једног од великих асинхроних мотора помоћу ПЛЦ-а, потребно је:

а. Да ПЛЦ који има улазне дигиталне тачке

б. Да ПЛЦ који има улазне аналогне тачке

в. Да се на напојни вод мотора постави струјни мерни трансформатор који на секундару даје стандардну струју од 5 А

г. Да се постави мерни претварач који на излазу даје стандардни једносмерни сигнал (4-20 mA или 0-10 V, на пример)

д. Да се постави класичан аналогни амперметар у електроенергетском разводном орману са кога се напаја мотор

- Навести две намене и начина рада (управљања) полупроводничких претварача преко којих се статор асинхроног мотора прикључује на електродистрибутивну мрежу.

- Колико износи реактивна снага кондензаторске батерије код које је сваки од кондензатора заштићен анти-резонантном пригушницом, која је подешена за 189 Hz (основна учестаност система је 50 Hz), ако се зна да је реактивна снага батерије када су кондензатори везани директно на напон 3 x 400 V, 100 kVAr?

- Колико износи струја седмог хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона седмог хармоника од 3 % у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Класе одржавања функционалности при пожару.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Објаснити „Exd“ меру противексплозионе заштите.

- Да ли и због чега се постављају строжи критеријуми за проверу загревања каблова при кратком споју за инсталације у експлозивно угроженом простору?

- Примена електропроводне наруквице као мере заштите од статичког електрицитета.

- Које се мере заштите од лутајућих струја предузимају код шина, као повратног електричног вода у систему напајања електричне вуче.

- Описати сензор помоћу кога се може одредити расподела магнетног пољу учестаности 50 Hz у неком простору, због чега расте мерни шум услед магнетних поља са порастом њихове учестаности и како се може елиминисати (навести две врсте дигиталних филтера).

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

21. 02. 2013.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- На вредност струје кратког споја у једном индустријском постројењу утиче:

а. Место прикључка на електродистрибутивну мрежу

б. Карактеристике напојног трансформатора

в. Укупна снага термичких пријемника

г. Евентуално присуство синхроних машина и њихове карактеристике

- Од карактеристика заштитних компоненти могу да зависи следеће вредности при кратком споју:

а. Дужина трајања квара

б. Вршна вредност струје

в. Почетна једносмерна компонента струје квара

г. Термичка струја

- Написати израз за струју кратког споја у системима који се напајају једносмерним напоном са акумулаторске батерије. Да ли се и због чега струја кратког споја зависи од номиналног / тренутног капацитета батерије?

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 630 kVA, uk ≈ ux = 6 %, при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 200 MVA. За колико процената ће се повећати снага трофазног кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора ако се он замени трансформатором 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 %?

- Колика је струја коју инјектирају регулисани исправљачи (AC / DC претварачи) и DC / DC претварачи за алтернативне изворе у место кратког споја (квара) у инсталацији коју напајају? Чиме је ова струја ограничена, односно због чега се ситуација суштински разликује од ситуације напајања са мреже или са батерије.

- Нацртати класично решење напајања са батеријом и статичким претварачем и дизел-електричним агрегатом као резервним извором електричне енергије које омогућава напајање инсталације у којој постоје три врсте пријемника: 1. за које се мора обезбедити потпуно беспрекидно напајање, 2. за које је дозвољен нестанак напајања у трајању око 15 минута и 3. који могу да остану без напајања када нестане основно напајање из мреже.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V; напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност; минимални једносмерни напон који захтевају пријемници 335 V?

- Нацртати хибридни систем напајања са соларним панелима, ветрогенератором, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника удаљеног од јавне дистрибутивне мреже наизменичном електричном енергијом.

- Повећање капацитета батерије има следеће последице

а. Повећава цену почетне инвестиције

б. Доприноси бољој енергетској ефикасности услед краћег потребног времена рада дизел агрегата

в. Доприноси бољој енергетској ефикасности услед мањих губитака у батерији

г. Смањује напрезање при кратком споју у инсталацији једносмерног наона

- Која од следећих повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а су реална у пракси

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерни напон 0 - 10 V

г. аналогни улаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- Шта су разлози за коришћење 'софт стартера', а шта за коришћење фреквентног регулатора преко којих се асинхрони мотор прикључује на електричну мрежу.

- Шема, принцип рада и могућности подешавања активних филтера.

- Колико износи струја петог (седмог) хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона петог (седмог) хармоника од 4 % (3 %) у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- До ког проблема доводи коришћење шинске везе између секундара трофазног пећног трансформатора и покретних електрода електролочне пећи велике снаге.

- Класе одржавања функционалности при пожару.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Да ли и због чега се постављају строжи критеријуми за проверу загревања каблова при кратком споју за инсталације у експлозивно угроженом простору?

- Навести два основна принципа која се користе за заштиту од нагомилавања статичког наелектрисања у индустрији.

- Које се мере заштите од лутајућих струја предузимају код шина, као повратног електричног вода у систему напајања електричне вуче.

- Описати сензор помоћу кога се може одредити расподела магнетног пољу учестаности 50 Hz у неком простору, због чега расте мерни шум услед магнетних поља са порастом њихове учестаности и како се може елиминисати (навести две врсте дигиталних филтера).

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

14. 06. 2013.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- На вредност струје кратког споја у једном индустријском постројењу утиче:

а. Дужина и тип вода за напајање са напојне трансформаторске станице (ТС)

б. Број паралелно везаних идентичних трансформатора у напојној ТС

в. Укупна снага термичких пријемника

г. Евентуално присуство синхроних машина и њихове карактеристике

- Написати израз за струју кратког споја у системима који се напајају једносмерним напоном са акумулаторске батерије. Да ли се и због чега струја кратког споја зависи од номиналног / тренутног капацитета батерије?

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 630 kVA, uk ≈ ux = 6 %, при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 200 MVA. За колико процената ће се повећати снага трофазног кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора ако се он замени трансформатором 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 %?

- Колика је струја коју инјектирају регулисани исправљачи (AC / DC претварачи) и DC / DC претварачи за алтернативне изворе у место кратког споја (квара) у инсталацији коју напајају? Чиме је ова струја ограничена, односно због чега се ситуација суштински разликује од ситуације напајања са мреже или са батерије.

- Нацртати елементе постројења дизел-електричног агрегата, укључујући и део за трансфер оптерећења са / на мрежу / синхрону машину.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V; напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност; минимални једносмерни напон који захтевају пријемници 335 V?

- Повећање капацитета батерије у систему за хибридно напајање има следеће последице

а. Повећава цену почетне инвестиције

б. Зависно од снаге соларног и ветро генератора и присуства сунца и ветра може да смањи укупно време рада дизел агрегата

в. Доприноси бољој енергетској ефикасности услед мањих губитака у батерији

г. Смањује напрезање при кратком споју у инсталацији једносмерног напона

- Која од следећих повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а су реална у пракси

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерни напон 0 - 10 V

г. аналогни улаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- Шта су разлози за коришћење 'софт стартера', а шта за коришћење фреквентног регулатора преко којих се асинхрони мотор прикључује на електричну мрежу.

- Да ли вредности индуктивности и номиналне струје анти-резонантне пригушнице за 189 Hz зависе од капацитета штићене кондензаторске батерије. Одговор образложити коришћењем аналитичких израза.

- Колико износи струја петог (седмог) хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона петог (седмог) хармоника од 4 % (3 %) у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Нацртати шему троугла вештачког симетрирања монофазне лончане индукционе пећи за мрежну учестаност. Означити вредност елемената на шеми, изражене преко познате улазне импедансе пећи (R + j X).

- Класе одржавања функционалности при пожару.

- Нацртати шему са мирним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности.

- Да ли и због чега се постављају строжи критеријуми за проверу загревања каблова при кратком споју за инсталације у експлозивно угроженом простору?

- Навести два основна принципа која се користе за заштиту од нагомилавања статичког наелектрисања у индустрији.

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Када се јавља електрохемијска, а када електролитичка корозија?

- Описати сензор помоћу кога се може одредити расподела магнетног пољу учестаности 50 Hz у неком простору, због чега расте мерни шум услед магнетних поља са порастом њихове учестаности и како се може елиминисати (навести две врсте дигиталних филтера).

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

23. 12. 2013.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- На вредност струје кратког споја утиче:

а. Дужина и пресек напојног вода

б. Тип и конструкција напојног вода

в. Снага кратког споја на месту прикључка напојног вода

г. Начин прикључка асинхроних мотора (директно или преко полупроводничког претварача)

- Да ли и због чега ударна струја и термичка струја кратког споја зависе од карактеристика заштитних компоненти?

- Да ли се и због чега у случају кратког споја у електричној инсталацији напајаној са акумулаторске батерије: а) постоји прелазни електрични процес по настанку кратког споја, б) устаљена струја зависи од капацитета, стања напуњености и температуре батерије?

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 %, при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 150 MVA (аналогно трансформатору, и за мрежу занемарити активну компоненти еквивалентне импедансе мреже). Колико процената се повећа снага трофазног кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора у односу на референтни случај ако се: а) снага кратког споја мреже повећа за 50 %, б) напон кратког споја трансформатора смањи за 50 %?

- Нацртати класично решење напајања са дизел-електричним агрегатом као резервним извором електричне енергије које омогућава напајање само дела пријемника, односно групе пријемника за које је констатовано да је потребно резервно напајање.

- Који је механизам подешавања напона код синхроних самопобудних генератора без четкица.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V.

- Нацртати хибридни систем напајања са фотонапонским панелима, ветрогенератором, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника који су удаљени од јавне дистрибутивне мреже једносмерним напоном.

- Повећање капацитета батерије има следеће последице

а. Повећава почетну инвестицију

б. Зависно од снаге фотонапонских панела и ветрогенератора, може да смањи укупно време рада дизел агрегата

в. Доприноси бољој енергетској ефикасности услед мањих губитака у батерији

г. Може да доведе до тога да се морају усвојити заштитне компоненте веће прекидне моћи

- У пракси се врше следећа повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерни напон 0 - 10 V

г. аналогни излаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- За један технолошки процес је потребно пројектовати систем централног надзора и управљања (SCADA). Да би се пратила струја током рада једног од великих асинхроних мотора помоћу ПЛЦ-а, потребно је:

а. Да ПЛЦ који има улазне аналогне тачке

б. Да се на напојни вод мотора постави струјни мерни трансформатор који на секундару даје стандардну струју од 5 А

в. Да се постави мерни претварач који на улазу има наизменичну струју 5 А, а на излазу даје стандардни једносмерни сигнал (4-20 mA или 0-10 V)

г. Да се постави класичан аналогни амперметар у електроенергетском разводном орману са кога се напаја мотор

- Колико извода постоји на мотору који се пушта у рад коришћењем пуштача звезда / троугао?

- Коју је предност у функционалном смислу фреквентног регулатора у односу на 'софт стартер'?

- Због чега постоји опасност струјног преоптерећења резонантног филтра, након уградње на нисконапонске сабирнице напојног трансформатора, иако је филтер димензионисан према познатој вредности спектра струје електричних пријемника у технолошком процесу који се напаја са трансформатора.

- Шема, принцип рада и могућа расподела струјног капацитета активног филтра.

- Објаснити због чега се повећава реактивна снага за основни хармоник када се на ред са кондензатором веже анти-резонантна пригушница подешена на 189 Hz, у односу на вредност која се има када су кондензатори везани директно на напон.

- Дефиниција и карактеристичне вредности класа одржавања функционалности при пожару.

- Који је систем заштите од струјног удара дозвољен у противекспозивној зони 0, а који у зони 1?

- Скицирати и описати конструкцију антистатик дуплог пода.

- Где и због ког ефекта се постављањем електроизолационог уметка могу смањити лутајуће струје?

Испит траје максимално 150 минута