|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

8. 1. 2014.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- По методи из IEC стандарда, при прорачуну струја кратког споја се узима у обзир:

а. Тренутно оптерећење напојног вода

б. Тип и конструкција напојног вода

в. Снага кратког споја на месту прикључка напојног вода

г. Начин прикључка асинхроних мотора (директно или преко полупроводничког претварача)

- На основу којих карактеристика заштитних компоненти се одређује ударна струја и термичка струја кратког споја које су меродавне за напрезање електроенергетске опреме?

- Да ли се и због чега у случају кратког споја у електричној инсталацији напајаној са акумулаторске батерије: а) постоји прелазни електрични процес по настанку кратког споја, б) устаљена струја зависи од капацитета, стања напуњености и температуре батерије?

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 %, при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 150 MVA (аналогно трансформатору, и за мрежу занемарити активну компоненти еквивалентне импедансе мреже). Колико процената се повећа снага трофазног кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора у односу на референтни случај ако се: а) трансформатор замени већим, снаге 1600 kVA, чији је uk ≈ ux = 6 %, б) кратак спој деси при раду мотора у номиналном режиму са струјом 300 А; однос полазне и номиналне струје мотора који се прикључује директно на мрежу износи 4.

- Нацртати стандардно постројење генератора електричне енергије покретаног мотором са унутрашњим сагоревањем, означити његове делове и описати начин његовог рада.

- Нацртати шему статичког уређаја за непрекидно напајање са чопером у једносмерном међуколу.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да варира у опсегу  10 % у односу на номиналну вредност. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V.

- Нацртати хибридни систем напајања са фотонапонским панелима, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника који су удаљени од јавне дистрибутивне мреже једносмерним напоном.

- Повећање капацитета батерије има следеће последице

а. Повећава почетну инвестицију

б. Зависно од снаге фотонапонских панела, може да смањи укупно време рада дизел агрегата

в. Доприноси бољој енергетској ефикасности услед мањих губитака у батерији

г. Може да доведе до тога да се морају усвојити заштитне компоненте веће прекидне моћи

- У пракси су могућа следећа повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а

а. дигитални излаз са крајевима електромагнета контактора

б. дигитални улаз са контактима који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерни напон 0 - 10 V

г. аналогни излаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- Да би се у командно-контролном центру једног SCADA система пратила и у базу уписивала струја током рада једног од великих асинхроних мотора помоћу ПЛЦ-а, потребно је:

а. Да ПЛЦ који има улазне аналогне тачке

б. Да се на напојни вод мотора постави струјни мерни трансформатор који на секундару даје стандардну струју од 5 А

в. Да се постави мерни претварач који на улазу има наизменичну струју 5 А, а на излазу даје стандардни једносмерни сигнал (4-20 mA или 0-10 V)

г. Да се постави класичан аналогни амперметар у електроенергетском разводном орману са кога се напаја мотор

- Колико извода постоји на мотору који се пушта у рад коришћењем пуштача звезда / троугао?

- Која је додатна функционалност фреквентног регулатора у односу на 'софт стартер'? Који се начини управљања примењује код фреквентног регулатора, а који код 'софт стартер'-а?

- Због чега постоји опасност струјног преоптерећења резонантног филтра, након уградње на нисконапонске сабирнице напојног трансформатора, иако је филтер димензионисан према познатој вредности спектра струје електричних пријемника у технолошком процесу који се напаја са трансформатора.

- Шема, принцип рада и могућа расподела струјног капацитета активног филтра.

- Одредити вредност индуктивности анти-резонантне пригушнице и капацитет кондензатора који при спрези у звезду и номиналном напону трофазне мреже 400 V дају 50 kVAr, и то за анти-резонантну учестаност 134 Hz и 189 Hz. Колико, у оба случаја, износи напон основног хармоника напона на кондензатору?

- Дефиниција и карактеристичне вредности класа одржавања функционалности при пожару.

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима?

- Чиме је дефинисана и колико износе доња и горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Навести три мере којима се смањују лутајуће струје бољим електричним повезивањем, електричним изоловањем или постављањем електроизолационог уметка.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

29. 1. 2014.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Које од струја по методи из IEC стандарда се користе за проверу карактеристика и напрезања компоненти електричне инсталације при кратком споју:

а. Субтранизентна струја

б. Почетна једносмерна компонента струје

в. Термичка струја

г. Временска константа опадања једносмерне компоненте струје

- Навести три карактеристике које се дају у каталозима заштитних компоненти које су битне за проверу струјног удара човека и проверу напрезања делова електричне инсталације штићених том заштитном компонентом.

- Да ли се и због чега у случају кратког споја у електричној инсталацији напајаној са акумулаторске батерије: а) постоји прелазни електрични процес по настанку кратког споја, б) устаљена струја зависи од капацитета, стања напуњености и температуре батерије?

- Да ли топологија полупроводничког претварача и начин управљања утичу на вредност струје кратког споја на његовом излазу? Код претварача којим се управља на нивоу периоде од 1 / 20 kHz који на излазу генерише простопоериодичну струју учестаности 50 Hz: а. се јављају веће струје, б. се јављају исте струје, в. се управљањем могу смањити струје при кратком споју у инсталацији напајаној са претварача.

- Нацртати стандардно постројење генератора електричне енергије покретаног мотором са унутрашњим сагоревањем, означити његове делове и описати начин његовог рада.

- Нацртати шему статичког уређаја за непрекидно напајање са чопером у једносмерном међуколу.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да варира у опсегу  10 % у односу на номиналну вредност. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V.

- Број сати рада дизел-електричног агрегата као компоненте система хибридног напајања (фотонапонски систем, ветар, дизел генератор) у току године зависи од:

а. укупне снаге соларних панела

б. њиховог нагиба

в. промене брзине ветра у времену

г. капацитета акумулаторске батерије

- Број сати рада дизел-електричног агрегата може да зависи и од:

а. дијаграма потрошње електричне енергије у току дана

б. промене температуре амбијента

в. "померања" истог профила промене брзине ветра у току дана

г. локације на којој је систем постављен

- На улазне аналогне тачке ПЛЦ-а је у пракси могуће довести напон:

а. 0 - 110 kV

б. 0 - 400 V

в. 0 - 10 V

г. 0 - 10 mV

- SCADA систем за управљање једним регионалним водом садржи следеће компоненте:

а. ПЛЦ-ове

б. телекомуникациони систем за размену података између дистрибуираних компоненти

в) мерне претвараче неелектричних у електричне величине

г) командно-контролни центар

- Какав мора да буде асинхрони мотор да би могло да се спроведе ограничење струје кратког споја применом отпорника у роторском колу?

- Колика је индуктивност пригушнице и капацитет кондензатора у гранама троугла вештачког симетрирања монофазне лончане индукционе пећи за мрежну учестаност ако је еквивалнетна отпорност компензоване гране пећи RP?

- Шема, принцип рада и могућа расподела струјног капацитета активног филтра.

- Колико износи струја петог хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона петог хармоника од 4 % у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Колико се смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 189 Hz?

- Нацртати шему са мирним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима?

- Објаснити појам "Exp" противексплозивне заштите. Да ли се принудим проветравањем може смањити опасност од стварања експлозије у зонама где се јављају експлозивне материје?

- Навести три мере којима се смањују лутајуће струје електричним изоловањем или постављањем електроизолационог уметка.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

17. 3. 2014.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Због чега је потребно израчунавати струју кратког споја, и која се провера на основу ове вредности врши, за ситуацију да се електрична инсталација напаја са дизел-електричног агрегата као резервног извора напајања?

- Које су две каталошке карактеристике заштитних компоненти које описују смањење струја кратког споја, и напрезања опреме у електричној инсталацији, услед појаве електричног лука у заштитној компоненти убрзо након настанка струје кратког споја?

- Навести по две величине које утичу на вредност еквивалентног Тевененовог генератора, који се користи при прорачуну струја кратког споја, у тачкама напајања: а) Нисконапонске сабирнице трансформатора 10 / 0.4 kV и б) Прикључни крајеви акумулаторске батерије.

- Нацртати стандардно постројење генератора електричне енергије покретаног мотором са унутрашњим сагоревањем, означити његове делове и описати начин његовог рада.

- Нацртати шему статичког уређаја за непрекидно напајање (улазни и излазни номинални напон 3 x 400 / 231 V) са трансформатором на излазу (према пријемницима).

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да варира у опсегу  10 % у односу на номиналну вредност. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V. Максимални пад напона од батерије до пријемника износи 2 %.

- Број сати рада дизел-електричног агрегата као компоненте система хибридног напајања (фотонапонски систем, ветар, дизел генератор, акумулаторска батерија) у току године зависи од:

а. укупне снаге соларних панела

б. нагиба соларних панела

в. промене брзине ветра у времену

г. промене температуре амбијента у времену

- Навести на који начин утиче температура амбијента на:

а. снагу којом електричну енергију генеришу соларни панели

б. снагу којом електричну енергију генерише ветро генератор

в. губитке у акумулаторској батерији

- На улазне аналогне тачке ПЛЦ-а је у пракси могуће довести напон / струју:

а. 4 - 20 mA

б. 0 - 400 V

в. 0 - 10 V

г. 0 - 10 mV

- SCADA систем за управљање једним регионалним водом садржи следеће компоненте:

а. ПЛЦ-ове

б. телекомуникациони систем за размену података између дистрибуираних компоненти

в. мерне претвараче неелектричних у електричне величине

г. командно-контролни центар

- Поређати опсеге варијације струје (од најмањег до највећег) који се могу постићи коришћењем различитих начина ограничења полазне струје мотора:

а. пуштач звезда-троугао

б. роторски отпорник

в. полупроводнички "софт-стартер"

- Нацртати шему веза троугла вештачког симетрирања монофазне лончане индукционе пећи за мрежну учестаност.

- Нацртати заменску шему према којој се може израчунати струја која би протицала кроз резонантни филтер за пети хармоник на нисконапонској страни трансформатора 10 / 0.4 kV као последица појаве петог хармоника напона у мрежи 10 / 0.4 kV насталог услед нелинеарних пријемника ван посматраног трансформатора 10 / 0.4 kV.

- Каква је расподела струје седмог хармоника између филтра за пети хармоник и трансформатора 10 / 0.4 kV. Подаци о трансформатору: 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %. Реактивна снага основног хармоника коју даје филтер за пети хармоник, прикључен на нисконапонске сабирнице трансформатора, износи 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора.

- На основу чега се врши избор вредности учестаности према којој се одабира антирезонантна пригушница?

- Нацртати шему са радним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима?

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности?

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Навести три мере којима се смањују лутајуће струје електричним изоловањем или постављањем електроизолационог уметка.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

3. 5. 2014.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- На вредност струје кратког споја утиче:

а. Дужина, пресек и конструкција напојног вода

б. Карактеристике напојног трансформатора

в. Укупна снага термичких пријемника

г. Врста асинхроних мотора

- Која се карактеристика прекидача проверава на основу ударне струје кратког споја?

- Нацртати стандардно постројење генератора електричне енергије покретаног мотором са унутрашњим сагоревањем, означити његове делове и описати начин његовог рада.

- Нацртати шему статичког уређаја за непрекидно напајање (улазни и излазни номинални напон 3 x 400 / 231 V) са чопером у једносмерном међуколу.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да варира у опсегу  10 % у односу на номиналну вредност. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V. Максимални пад напона од батерије до пријемника износи 2 %.

- Нацртати типичну UI карактеристику фотонапонског панела за различите амбијенталне услове и објаснити због чега код фотонапонских система по правилу постоји регулатор напона на прикључцима панела.

- Навести на који начин утиче температура амбијента на:

а. снагу којом електричну енергију генеришу соларни панели

б. снагу којом електричну енергију генерише ветро генератор

в. губитке у акумулаторској батерији

- На улазне аналогне тачке ПЛЦ-а је у пракси могуће довести напон / струју:

а. 4 - 20 mA

б. 0 - 400 V

в. 0 - 10 V

г. 0 - 10 mV

- Написати редослед израде пројеката: SCADA, пројекат технологије, пројекат технолошке опреме, електроенергетски пројекат.

- Поређати опсеге варијације у којима се може одржавати струја (од најужег до најширег) који се могу постићи коришћењем различитих начина ограничења полазне струје мотора:

а. пуштач звезда-троугао

б. роторски отпорник

в. полупроводнички "софт-стартер"

- Нацртати шему веза троугла вештачког симетрирања монофазне лончане индукционе пећи за мрежну учестаност.

- Колико износи реактивна снага кондензаторске батерије код које је сваки од кондензатора заштићен анти-резонантном пригушницом, која је подешена за 189 Hz (основна учестаност система је 50 Hz), ако се зна да је реактивна снага батерије када су кондензатори везани директно на напон 3 x 400 V, 100 kVAr?

- Колико износи струја седмог хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона седмог хармоника од 3 % у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Шема, принцип рада и могућности подешавања активних филтера.

- Нацртати шему са радним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Која је суштинска разлика у простирању зрачења које потиче од пламена и простирања зоне повећане температуре и дима, а која утиче на правила за постављање аутоматских јављача пожара?

- Дефинисати "самосигурност", као меру противексплозивне заштите.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности?

- Примена електропроводне наруквице као мере заштите од статичког електрицитета.

- Објаснити принцип заштите од електрохемијске и електролитичке корозије применом протекторске електроде.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

30. 12. 2014.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Навести две компоненте у поступку прорачуна ударне струје кратког споја које зависе од подужних параметара напојног вода. Написати аналитичке изразе који описују ове зависности.

- Да ли и због чега ударна струја и термичка струја кратког споја зависе од карактеристика заштитних компоненти?

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 %, при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 150 MVA (аналогно трансформатору, и за мрежу занемарити активну компоненти еквивалентне импедансе мреже). Колико процената се повећа снага трофазног кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора у односу на референтни случај ако се: а) снага кратког споја мреже повећа за 20 %, б) постави трансформатор 6 kV / 0.4 kV, 1600 kVA, uk ≈ ux = 5 %?

- Нацртати шему електричне инсталације (са расклопном опремом) у којој постоје три групе пријемника: 1) који се напајају са беспрекидног напајања, 2) који се напајају са мреже или дизел-електричног агрегата и 3) само са мреже.

- Којим дејствима се подешава: а) напон, б) учестаност, код синхроних самопобудних генератора без четкица који се користе у системима за резервно напајање.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 2 % номиналног. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V. Пад напона од батерије до пријемника износи 3 % номиналног.

- Нацртати хибридни систем напајања са фотонапонским панелима, ветрогенератором, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника који су удаљени од јавне дистрибутивне мреже (постоје пријемници за које је потребно напајање и једносмерним и наизменичним напоном).

- На број сати рада дизел-електричног агрегата из претходног питања утиче

а. Капацитет батерије

б. Промена вредности ирадијансе у току године

в. Потенцијал ветра

г. Број и снага соларних панела

- У пракси се врше следећа повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерни напон 0 - 10 V

г. аналогни излаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- Нацртати стандардну пирамиду комуникационих нивоа.

- Колико извода постоји на мотору који се пушта у рад коришћењем пуштача звезда / троугао?

- Коју је предност у функционалном смислу фреквентног регулатора у односу на 'софт стартер'?

- Колико износи струја петог хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона петог хармоника од 4 % у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Колико се смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 189 Hz?

- Шема, принцип рада и могућа расподела струјног капацитета активног филтра.

- Дефиниција и карактеристичне вредности класа одржавања функционалности при пожару.

- Противпожарни план.

- Који је систем заштите од струјног удара дозвољен у противекспозивној зони 0, а који у зони 1?

- Скицирати и описати конструкцију антистатик дуплог пода.

- Скицирати и описати примену жртвене електроде као мере заштите од електрохемијске и електролитичке корозије.

Испит траје максимално 150 минута