|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

4. 2. 2015.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Навести две компоненте у поступку прорачуна ударне струје кратког споја које зависе од подужних параметара напојног вода. Написати аналитичке изразе који описују ове зависности.

- Да ли и због чега ударна струја и термичка струја кратког споја зависе од карактеристика заштитних компоненти?

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 %, при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 150 MVA (аналогно трансформатору, и за мрежу занемарити активну компоненти еквивалентне импедансе мреже). Колико процената се повећа снага трофазног кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора у односу на референтни случај ако се трансформатор замени већим, снаге 1600 kVA и напона кратког споја uk ≈ ux = 5 %?

- Нацртати шему електричне инсталације (са расклопном опремом) у којој постоје пријемници који се напајају са беспрекидног напајања и остали, који се напајају са мреже или дизел-електричног агрегата.

- Нацртати електричну шему синхроних самопобудних генератора без четкица који се користе у системима за резервно напајање. На шеми приказати и елемент којим се погони генератор. Објаснити којим дејствима се подешава: а) напон, б) учестаност, на излазним крајевима генератора.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 1 % номиналног. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V. Пад напона од батерије до пријемника износи 2 % номиналног. Која струја одређује пад напона од исправљача до батерије, а која од батерије до пријемника?

- Нацртати хибридни систем напајања са фотонапонским панелима, ветрогенератором, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника који су удаљени од јавне дистрибутивне мреже и који се напајају наизменичним напоном.

- Због чега број сати рада дизел-електричног агрегата зависи од капацитета батерије?

- У пракси се врше следећа повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерни напон 0 - 10 V

г. аналогни излаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- Нацртати стандардну пирамиду комуникационих нивоа.

- Колики је минимални број извода на мотору који се пушта у рад коришћењем пуштача звезда / троугао, а колики ако се за пуштање користи 'софт-стартер'?

- Које је најједноставније управљање које се може користити код фреквентног регулатора, а које код 'софт стартера'?

- Колико износи струја петог хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона петог хармоника од 4 % у мрежи 10 kV: мрежа напаја трансформатор 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV, а) снаге 630 kVA, б) снаге 1000 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Колико се у случају трансформатора снаге 630 kVA из задатка 13., при коме се јавља већи хармоник струје петог хармоника, смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 189 Hz?

- Због чега су у погледу опасности од преоптерећења активни филтри супериорни у односу на пасивне.

- Дефиниција и карактеристичне вредности класа одржавања функционалности при пожару.

- Противпожарни план.

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима?

- Чиме је дефинисана и колико износе доња и горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Примена електропроводне наруквице као мере заштите од последица нагомилавања статичког електрицитета.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

23. 2. 2015.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- 1.	Чему је једнака субтранзијентна реактанса којом се моделује асинхрони мотор у еквивалентној шеми из које се одређује укупна субтранзијентна импеданса на месту кратког споја? За мотор су познати номинални подаци и однос полазне и номиналне струје.

- Навести карактеристику заштитне компоненте на основу које се одређује вредност ударне струје кратког споја.

- Навести две карактеристике заштитне компоненте на основу којих се, зависно од вредности субтранзијентне струје, одређује вредност топлотног импулса при кратком споју.

- Нацртати шему електричне инсталације (са расклопном опремом) у којој постоје пријемници који се напајају са беспрекидног напајања и остали, који се напајају са мреже или дизел-електричног агрегата.

- Нацртати електричну шему синхроних самопобудних генератора без четкица који се користе у системима за резервно напајање. Објаснити механизам подешавања напона на прикључку генератора.

- Одредити највећи могући број ћелија (n) и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400V/231V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4V. Напон мреже може да опадне 10% у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 1% од вредности која се има на излазу из исправљача. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335V. Пад напона од батерије до пријемника износи 2% номиналног, одређеног као производ n  2V.

- Која струја је меродавна за димензионисање инсталације у делу од исправљача до батерије, а која од батерије до пријемника?

- Нацртати хибридни систем напајања са фотонапонским панелима, ветрогенератором, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом, који служи за напајање пријемника који су удаљени од јавне дистрибутивне мреже и који се напајају наизменичним напоном.

- Која је мотивација за увођењем дизел-електричног агрегата, а која за инвестицију у што већу акумулаторску батерију у систему хибридног напајања?

- У пракси се могу срести следећа повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора за 24V

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерну струју 4-20mA

- Нацртати стандардну пирамиду комуникационих нивоа.

- Колики је минимални број извода на мотору који се пушта у рад коришћењем пуштача звезда / троугао, а колики ако се за пуштање користи 'софт-стартер'?

- Описати начин рада фазног регулатора као механизма регулације напона.

- Описати начин примене фазног регулатора код динамичке компензације реактивне снаге и код 'софт стартера' (пуштача мотора којим се ограничава његова полазна струја)?

- Колико износи струја петог хармоника кроз кондензатор која се јавља као последица напона петог хармоника од 4% у мрежи 10kV: мрежа напаја трансформатор 3x10kV/3x0.4kV, снаге 630 kVA, uk = 5 %, на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Колико се у случају из задатка 15. смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 189 Hz?

- Због чега може доћи до преоптерећења нисконапонских пасивних филтера који су правилно димензионисани у односу на карактеристике нелинеарног оптерећења које се напаја са секундара трансформатора 10kV/0.4kV.

- Дефиниција и карактеристичне вредности класа одржавања функционалности при пожару.

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима?

- Скицирати заштиту од електрохемијске корозије применом "галванске аноде".

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

11. 3. 2015.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Чему је једнака субтранзијентна реактанса којом се моделује асинхрони мотор у еквивалентној шеми из које се одређује укупна субтранзијентна импеданса на месту кратког споја? За мотор су познати номинални подаци и однос полазне и номиналне струје.

- Који од следећих исказа који се односе на карактеристике заштитне компоненте које се користе за проверу напрезања компоненти инсталације при кратком споју су истинити?

а) Од интереса је само зависност времена искључења од субтранзијентне струје.

б) Од интереса је прекидна моћ.

в) Од интереса је карактеристика одсецања вршне вредности струје кратког споја.

г) Од интереса је карактеристика одсецања (смањења) топлотног импулса при кратком споју.

- Да ли и због чега мора да се изврши провера ефикасности заштите од индиректног додира када се инсталација напаја са дизел-електричног агрегата као резервног извора напајања?

- Нацртати електричну шему синхроних самопобудних генератора без четкица који се користе у системима за резервно напајање. Променом које величине се подешава напон на прикључку генератора?

- Одредити највећи могући број ћелија (n) оловне батерије у оквиру система за беспрекидно напајање која се пуни преко диодног мостног исправљача прикљученог на фазни напон 231V, при чему при било ком стању мреже мора да износи најмање 2.23V. Напон мреже може да опадне 10% у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 1% од вредности која се има на излазу из исправљача.

- Написати израз из кога се може одредити максимална струја која протиче кроз батерију.

- Нацртати хибридни систем напајања са ветрогенератором, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом (као генератор се користи синхрони самопобудни генератор), који служи за напајање пријемника који су удаљени од јавне дистрибутивне мреже (постоје две групе пријемника: за једносмерни и за наизменични напон).

- Када се укључује дизел-електрични агрегат?

- Нацртати алгоритам извршења програма ПЛЦ-а.

- ПЛЦ управљање омогућава логику на нивоу:

а) Само Булове алгебре (логичких исказа) на дигиталним сигналима.

б) ПИ регулатора процесних величина.

в) Хистеререзисног управљања процесном величином.

г) Задавање референтних вредности локалним регулаторима.

- Колики је минимални број извода на мотору са краткло спојеним ротором који се пушта у рад коришћењем пуштача звезда / троугао, а колики ако се за пуштање врши роторским отпорником?

- Описати начин рада фазног регулатора као механизма регулације напона.

- Струја петог хармоника нелинеарног оптерећења трансформатора (3x10kV/3x0.4kV, снаге 630 kVA, uk = 5 %) износи 20% струје основног хармоника трансформатора. Колико износи струја петог хармоника струје кроз кондензатор 250 kVAr прикључен на нисконапонске сабирнице трансформатора? Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је укупна ефективна вредност струје секундара једнака номиналној струји трансформатора.

- Колико се у случају из задатка 13. смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 189 Hz?

- Због чега може доћи до преоптерећења нисконапонских пасивних филтера који су правилно димензионисани у односу на карактеристике нелинеарног оптерећења које се напаја са секундара трансформатора 10kV/0.4kV.

- Дефиниција и карактеристичне вредности класа одржавања функционалности при пожару.

- Нацртати шему са радним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности?

- Чиме је дефинисана доња, а чиме горња граница електричног отпора пода који има антистатик карактеристику?

- Скицирати заштиту од електрохемијске корозије применом "галванске аноде".

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

12. 5. 2015.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Дефинисати прекидну моћ заштитне компоненте.

- Полазећи од познате вредности субтранзијентне вредности импедансе кратког споја мреже и номиналне ефективне вредности линијског напона мреже, као и познате прекидне моћи заштитне компоненте написати изразе на основу којих се проверава да ли заштитна компонента има довољну прекидну моћ.

- Да ли и због чега мора да се изврши провера ефикасности заштите од индиректног додира када се инсталација напаја са дизел-електричног агрегата као резервног извора напајања?

- Нацртати електричну шему синхроних самопобудних генератора без четкица који се користе у системима за резервно напајање. Променом које величине се подешава учестаност генерисаног напона?

- Одредити највећи могући број ћелија (n) оловне батерије у оквиру система за беспрекидно напајање која се пуни преко монофазног диодног мостног исправљача прикљученог на номинални фазни напон 231V, при чему при било ком стању мреже мора да износи најмање 2.23V. Напон мреже може да опадне 10% у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 5V.

- Полазећи од познате вредности унутрашњег отпора батерије и напона празног хода, у испражњеном стању батерије, написати израз из кога се може одредити максимална струја која протиче кроз батерију током пуњења.

- Нацртати хибридни систем напајања са ветрогенератором, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом (као генератор се користи синхрони самопобудни генератор), који служи за напајање пријемника једносмерне електричне енергије који су удаљени од јавне дистрибутивне мреже.

- Када се укључује дизел-електрични агрегат?

- Нацртати алгоритам извршења програма ПЛЦ-а.

- ПЛЦ управљање омогућава логику на нивоу:

а) Да се укључи неки уређај уколико важи неки логички исказ над дигиталним улазним сигналима и логичких софтверских променљивих.

б) ПИ регулатора процесних величина.

в) Укључење неког уређаја када нека процесна величина пређе задату границу.

г) Задавање референтних вредности локалним регулаторима.

- Један трансформатор 10/0.4kV напаја електромоторни погон који садржи више великих мотора, који се пуштају директно, без мера за смањење полазне струје. Каблови за напајање мотора полазе директно са нисконапонског развода у ТС. Нацртати заменску шему према којој се може израчунати пад напона при поласку једног мотора док су у раду још три мотора - на шеми приказати импедансе каблова и трансформатора, као и струју сваког од мотора.

- Описати начин рада фазног регулатора као механизма регулације напона.

- Струја петог хармоника нелинеарног оптерећења трансформатора (3x10kV/3x0.4kV, снаге 630 kVA, uk = 5 %) износи 20% струје основног хармоника трансформатора. Колико износи струја петог хармоника струје кроз кондензатор 250 kVAr који је прикључен на нисконапонске сабирнице трансформатора? Занемарити омску отпорност трансформатора, као и импедансу мреже. Сматрати да је укупна ефективна вредност струје секундара једнака номиналној струји трансформатора.

- Колико се у случају из задатка 13. смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 210 Hz?

- Због чега може доћи до преоптерећења нисконапонских пасивних филтера који су правилно димензионисани у односу на карактеристике нелинеарног оптерећења које се напаја са секундара трансформатора 10kV/0.4kV.

- Нацртати шему са мирним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима?

- Које мере се примењују у индустријским погонима са ротирајућим елементима (на пример штампарија или фабрика платна) како би се смањила количина нагомиланог статичког електрицитета?

- Навести практичну реализацију мера којима се смањују лутајуће струје: а) бољим електричним повезивањем, б) електричним изоловањем и в) постављањем електроизолационог уметка.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

13. 6. 2015.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Дефинисати прекидну моћ заштитне компоненте.

- Полазећи од познате вредности субтранзијентне вредности импедансе кратког споја мреже и номиналне ефективне вредности линијског напона мреже, као и познате дозвољене струје укључења на кратак спој, као карактеристике заштитне компоненте, написати изразе на основу којих се проверава да ли заштитна компонента задовољава по критеријуму моћи укључења на кратак спој.

- Да ли и због чега мора да се изврши провера ефикасности заштите од индиректног додира када се инсталација напаја са дизел-електричног агрегата као резервног извора напајања?

- Нацртати електричну шему синхроних самопобудних генератора без четкица који се користе у системима за резервно напајање. Променом које величине се подешава напон на изласку генератора?

- Одредити највећи могући број ћелија (n) оловне батерије у оквиру система за беспрекидно напајање која се пуни преко монофазног диодног мостног исправљача прикљученог на номинални фазни напон 231V, при чему при било ком стању мреже мора да износи најмање 2.23V. Напон мреже може да опадне 10% у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 5V.

- Полазећи од познате вредности унутрашњег отпора батерије и напона празног хода, у испражњеном стању батерије, написати израз из кога се може одредити максимална струја која протиче кроз батерију током пуњења.

- Нацртати хибридни систем напајања са ветрогенератором, акумулаторском батеријом и дизел-електричним агрегатом (као генератор се користи синхрони самопобудни генератор), који служи за напајање пријемника једносмерне електричне енергије који су удаљени од јавне дистрибутивне мреже.

- Када се укључује дизел-електрични агрегат?

- Нацртати алгоритам извршења програма ПЛЦ-а.

- ПЛЦ управљање омогућава логику на нивоу:

а) Да се укључи неки уређај уколико важи неки логички исказ над дигиталним улазним сигналима и интерним бинарним програмским променљивим.

б) ПИ регулатора процесних величина.

в) Укључење неког уређаја када нека процесна величина пређе задату границу.

г) Задавање референтних вредности локалним регулаторима.

- Један трансформатор 10/0.4kV напаја електромоторни погон који садржи више великих мотора, који се пуштају директно, без мера за смањење полазне струје. Каблови за напајање мотора полазе директно са нисконапонског развода у ТС. Нацртати заменску шему према којој се може израчунати пад напона при поласку једног мотора док су у раду још три мотора - на шеми приказати импедансе каблова и трансформатора, као и струју сваког од мотора.

- Описати начин рада фазног регулатора као механизма регулације напона.

- Струја петог хармоника нелинеарног оптерећења трансформатора (3x10kV/3x0.4kV, снаге 630 kVA, uk = 5 %) износи 20% струје основног хармоника трансформатора. Колико износи струја петог хармоника струје кроз кондензатор 250 kVAr који је прикључен на нисконапонске сабирнице трансформатора? Занемарити омску отпорност трансформатора, као и импедансу мреже. Сматрати да је укупна ефективна вредност струје секундара једнака номиналној струји трансформатора.

- Колико се у случају из задатка 13. смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 210 Hz?

- Због чега може доћи до преоптерећења нисконапонских пасивних филтера који су правилно димензионисани у односу на карактеристике нелинеарног оптерећења које се напаја са секундара трансформатора 10kV/0.4kV.

- Противпожарни план.

- Нацртати шему са радним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима?

- Које мере се примењују у индустријским погонима са ротирајућим елементима (на пример штампарија или фабрика платна) како би се смањила количина нагомиланог статичког електрицитета?

- Које се мере могу применити на метални цевовод, чија је траса паралелна шинама једносмерне електричне вуче, како би се смањиле лутајуће струје које протичу кроз цевовод.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

13. 7. 2015.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Дефинисати прекидну моћ заштитне компоненте.

- Полазећи од познате вредности субтранзијентне импедансе кратког споја мреже и номиналне ефективне вредности линијског напона мреже, као и познате дозвољене струје укључења на кратак спој, као карактеристике заштитне компоненте, навести критеријум провере да ли заштитна компонента има одговарајућу моћ укључења на кратак спој.

- Да ли и због чега мора да се изврши провера ефикасности заштите од индиректног додира када се инсталација напаја са дизел-електричног агрегата као резервног извора напајања?

- Како се подешава напон, а како учестаност у електричној инсталацији која се напаја са синхроног самопобудног генератора без четкица који се покреће дизел мотором?

- Одредити највећи могући број ћелија (n) оловне батерије у оквиру система за беспрекидно напајање која се пуни преко трофазног диодног мостног исправљача прикљученог на номинални фазни напон 231V, при чему при било ком стању мреже мора да износи најмање 2.23V. Напон мреже може да опадне 10% у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 5V.

- Полазећи од познате вредности унутрашњег отпора батерије и напона празног хода, у испражњеном стању батерије, написати израз из кога се може одредити максимална струја која протиче кроз батерију током пуњења.

- У једном хибридном систему су фиксирани елементи: ФН систем, ветрогенератор, дизел-електрични агрегат и потрошња. Који је економски критеријум који треба анализирати, односно која су основна два техничка параметра која треба упоредити, при економској оптимизацији капацитета акумулаторске батерије?

- У ком стању батерије се управљање соларним и ветро генераторима управља тако да раде у тачки максималне снаге?

- Нацртати алгоритам извршења програма ПЛЦ-а.

- ПЛЦ управљање омогућава логику на нивоу:

а) Да се укључи неки уређај уколико важи неки логички исказ над дигиталним улазним сигналима и интерним бинарним програмским променљивим.

б) ПИ регулатора процесних величина.

в) Укључење неког уређаја када нека процесна величина пређе задату границу.

г) Задавање референтних вредности локалним регулаторима.

- Један трансформатор 10/0.4kV напаја електромоторни погон који садржи више великих мотора, који се пуштају директно, без мера за смањење полазне струје. Каблови за напајање мотора полазе директно са нисконапонског развода у ТС. Нацртати заменску шему према којој се може израчунати пад напона при поласку једног мотора док су у раду још три мотора - на шеми приказати импедансе каблова и трансформатора, као и струју сваког од мотора.

- Описати начин рада фазног регулатора као механизма регулације напона.

- Струја петог хармоника нелинеарног оптерећења трансформатора (3x10kV/3x0.4kV, снаге 630 kVA, uk = 5 %) износи 20% струје основног хармоника трансформатора. Колико износи струја петог хармоника струје кроз кондензатор 250 kVAr који је прикључен на нисконапонске сабирнице трансформатора? Занемарити омску отпорност трансформатора, као и импедансу мреже. Сматрати да је укупна ефективна вредност струје секундара једнака номиналној струји трансформатора.

- Колико се у случају из задатка 13. смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 210 Hz?

- Због чега може доћи до преоптерећења нисконапонских пасивних филтера који су правилно димензионисани у односу на карактеристике нелинеарног оптерећења које се напаја са секундара трансформатора 10kV/0.4kV.

- Противпожарни план.

- Нацртати шему са мирним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који се постављају у експлозивно угроженим просторима?

- Које мере се примењују у индустријским погонима са ротирајућим елементима (на пример штампарија или фабрика платна) како би се смањила количина нагомиланог статичког електрицитета?

- Које се мере могу применити на метални цевовод, чија је траса паралелна шинама једносмерне електричне вуче, како би се смањиле лутајуће струје које протичу кроз цевовод.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

15. 9. 2015.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- На вредност струје кратког споја у електроенергетској индустријској мрежи утиче:

а. Дужина, пресек и конструкција напојног вода

б. Карактеристике напојног трансформатора

в. Укупна снага термичких пријемника

г. Врста асинхроних мотора

- Дефинисати прекидну моћ заштитне компоненте.

- Полазећи од познате вредности субтранзијентне импедансе кратког споја мреже и номиналне ефективне вредности линијског напона мреже, као и познате дозвољене струје укључења на кратак спој, као карактеристике заштитне компоненте, навести критеријум провере да ли заштитна компонента има одговарајућу моћ укључења на кратак спој.

- Нисконапонска електрична инсталација се напаја са трофазног трансформатора 6 kV / 0.4 kV, 1000 kVA, uk ≈ ux = 6 % (Т2), при чему је снага кратког споја мреже 6 kV 200 MVA. Колики је однос снаге трофазног кратког споја на сабирницама 0.4 kV трансформатора, ако се инсталација напаја са мреже, и снаге кратког споја на сабирницама синхроног генератора 500 kVA, 400 V, чија је субтранзијентна реактанса 12 %?

- Написати израз за струју кратког споја у системима који се напајају једносмерним напоном са акумулаторске батерије. Да ли и због чега струја кратког споја зависи од капацитета батерије? Да ли струја кратког споја зависи од стања напуњености батерије и зашто?

- Одредити највећи могући број ћелија (n) оловне батерије у оквиру система за беспрекидно напајање која се пуни преко трофазног пуноуправљивог мостног исправљача прикљученог на номинални фазни напон 231V, при чему при било ком стању мреже мора да износи најмање 2.23V. Напон мреже може да опадне 10% у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 5V.

- На који начин се остварује регулација којом се струја кроз тиристоре пуноуправљивог мостног исправљача из претходног задатка одржава испод дозвољене вредности - испод номиналне струје тиристора.

- Навести предност коју може имати напајањe једног потрошача електричне енергије који је лоциран далеко од дистрибутивне мреже и ван урбаног подручја (ван путне инфраструктуре) када се користи хибридни систем напајања, у односу на опције: а) напајање са електродистрибутивне мреже, б) напајање дизел-електричним агрегатом.

- Нацртати U(I) карактеристику фотонапонског панела у којој се види како снага генерисане електричне енергије зависи од ирадијансе на површи панела и амбијенталнe температуре.

- ПЛЦ управљање омогућава логику на нивоу:

а) Да се укључи неки уређај уколико важи неки логички исказ над дигиталним улазним сигналима и интерним бинарним програмским променљивим.

б) ПИ регулатора процесних величина.

в) Укључење неког уређаја када нека процесна величина пређе задату границу.

г) Задавање референтних вредности локалним регулаторима.

- Један трансформатор 10/0.4kV напаја електромоторни погон који садржи више великих мотора, који се пуштају директно, без мера за смањење полазне струје. Каблови за напајање мотора полазе директно са нисконапонског развода у ТС. Нацртати заменску шему према којој се може израчунати пад напона при поласку једног мотора док су у раду још три мотора - на шеми приказати импедансе каблова и трансформатора, као и струју сваког од мотора.

- Струја петог хармоника нелинеарног оптерећења трансформатора (3x10kV/3x0.4kV, снаге 630 kVA, uk = 5 %) износи 20% струје основног хармоника трансформатора. Колико износи струја петог хармоника струје кроз кондензатор 250 kVAr који је прикључен на нисконапонске сабирнице трансформатора? Занемарити омску отпорност трансформатора, као и импедансу мреже. Сматрати да је укупна ефективна вредност струје секундара једнака номиналној струји трансформатора.

- Колико се у случају из задатка 12. смањи струја петог хармоника ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 210 Hz?

- Због чега може доћи до преоптерећења нисконапонских пасивних филтера који су правилно димензионисани у односу на карактеристике нелинеарног оптерећења које се напаја са секундара трансформатора 10kV/0.4kV.

- Скицирати класично решење за динамичку компензацију реактивне снаге са пригушницама на којима се напон подешава преко фазног регулатора.

- Класе одржавања функционалности при пожару.

- Нацртати шему са радним контактима јављача пожара која омогућава надзор над јављачком линијом, односно детекцију стања (кратак спој, прекид, нормално радно стање и аларм).

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности?

- Навести два основна принципа која се користе за заштиту од нагомилавања статичког наелектрисања у индустрији.

- Које се мере заштите од лутајућих струја предузимају код шина, као повратног електричног вода у систему напајања електричне вуче?

Испит траје максимално 150 минута