|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

30. 1. 2016.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Дефинисати симетричну расклопну струју и навести коју критеријум у вези са њом мора да испуни прекидач (заштитна компонента).

- Да ли заштитна компонента може да смањи ударну струју кратког споја и која је карактеристика заштитне компоненте помоћу које се може одредити та смањена вредност?

- Написати израз за "природну вредност" термичке струје кратког споја (која је одређена карактеристикама електричне мреже). За случај да осигурач не умањује струју кратког споја у односу на њену "природну вредност" у периоду до тренутка реаговања заштитне компоненте, објаснити како се, користећи карактеристику осигурача, одређује термичка струја кратког споја.

- Зашто је испуњавање критеријума ефикасности заштите од индиректног додира критичније када се инсталација напаја са дизел-електричног агрегата него када са напаја са дистрибутивне мреже?

- Нацртати шему електричне инсталације (са прекидачима) у којој постоје пријемници који се напајају само када је присутан мрежни напон и пријемници који се напајају и у случају напајања са мреже и у случају напајања са дизел-електричног агрегата. Специфицирати стање свих прекидача у случајевима када је мрежа присутна и при њеном испаду.

- Којим се дејствима подешава: а) напон, б) учестаност, на излазним крајевима синхроних самопобудних генератора без четкица.

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.4 V. Напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 4 V. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V. Пад напона од батерије до пријемника износи 6 V номиналног.

- Полазећи од броја ћелија одређеног у претходном задатку (n), податка о минималном напону на пријемнику (Umin=335 V), снаге пријемника (P) и познатог капацитета батерије (Q), као и тога да се пуњење врши по UI карактеристици, написати израз зависности максималне струје кроз део инсталације од исправљача до батерије, у зависности од усвојене вредности струје пуњења на струјном делу карактеристике.

- Навести две могућности које се најчешће користе у пракси да се подигне напон у улаза (мрежна страна) ка излазу (пријемници) система за беспрекидно напајање код кога је номинални напон мреже једнак номиналном напону пријемника.

- У пракси се врше следећа повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са мерног претварача који даје једносмерни напон 0 - 10 V

г. аналогни излаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- Која је погодност увођења међурелеа између дигиталних излаза и управљачких крајева електромагнета контактора који укључује / искључује пријемник електричне енергије у контролисаном технолошком процесу?

- Нацртати стандардну пирамиду комуникационих нивоа.

- Колики је минимални број извода на мотору који се пушта у рад коришћењем пуштача звезда / троугао, а колики ако се контрола мотора са кратко спојеним ротором врши преко полупроводничког претварача?

- Који непарни хармоник напона који настаје као резултат постојања нелинеарних пријемника које напаја трансформатор, и за колико, ће се максимално повећати у случају да се на нисконапонске сабирнице трансформатора прикључи кондензаторска батерија од 250 kVAr. При прорачуну сматрати да се примар трансформатора прикључује на круту мрежу 10 kV. Задатак урадити за две снаге трансформатора 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV: а) 630 kVA и б) 1000 kVA; напон кратког споја у оба случаја износи uk = 5 %. Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- За случај трансформатора снаге 630 kVA из задатка 14. одредити за колико ће се смањити хармоник напона који се максимално повећава услед повезивања кондензатора, ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 189 Hz?

- Нацртати шему активног филтра. На који начин се подешава спектар струје кроз активни филтер?

- Дефиниција и карактеристичне вредности класа одржавања функционалности при пожару.

- Како се решава спречавање преношења пожара у суседну просторију кроз кабловски коридор који прелази кроз преградни зид између просторија?

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који пролази и кроз експлозивно угроженим просторима?

- Примена електропроводне наруквице као мере заштите од последица нагомилавања статичког електрицитета.

Испит траје максимално 150 минута

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ # УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

26. 2. 2016.

Испит из предмета Специјалне електричне инсталације

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

Питања у форми теста: ни један, један или више понуђених одговора може бити тачно

- Време реаговања заштитне компоненте утиче на карактеристичне вредности струје: а) субтранзијентну, б) симетричну расклопну струју, в) ударну, г) термичку.

- Скицирати карактеристику одсецања вршне вредности струје кратког споја и кроз два примера објаснити случајеве да осигурач смањује и не смањује вршну вредност струје у односу на вредност да осигурача нема.

- Навести по један пријемник чија ће се акумулисана а) магнетна, б) електрична енергија "испразнити" кроз место квара у напојној електричној инсталацији.

- Да ли је испуњавање критеријума ефикасности заштите од индиректног додира критичније код дизел-електричног агрегата мање или веће снаге? Образложити одговор.

- Нацртати класично решење електричне инсталације у којој постоје три групе пријемника: они који се напајају само када је присутан мрежни напон, они за које је дозвољен краткотрајни (реда неколико минута) прекид напајања и они за које је неопходно остварити потпуно непрекидно напајање.

- Какав је значај реманентног магнетизма у синхроним самопобудним генераторима без четкица, односно због чега је његово постојање од суштинског значаја за старт генератора?

- Одредити највећи могући број батерија и одредити минимални напон по ћелији према коме се из каталога одређује капацитет батерије при следећим условима: оловну акумулаторску батерију у оквиру система за беспрекидно напајање је потребно пунити преко исправљача прикљученог на трофазну мрежу 3 x 400 V / 231 V, при чему је постављен услов да максимални напон по ћелији буде 2.24 V. Напон мреже може да опадне 10 % у односу на номиналну вредност. Пад напона од исправљача до батерије износи 4 V. Максимални једносмерни напон на излазу из исправљача који се може остварити регулацијом исправљача је 2.34 пута већи од фазног напона мреже. Минимални једносмерни напон који захтевају пријемници износи 335 V. Пад напона од батерије до пријемника износи 6 V номиналног. При ком напону мреже је могуће оствари напон пуњења по ћелији од 2.4 V?

- Полазећи од броја ћелија одређеног у претходном задатку (n), податка о минималном напону на пријемнику (Umin=335 V), снаге пријемника (P) и познатог капацитета батерије (Q), као и тога да се пуњење врши по UI карактеристици (пуњење на струјном делу карактеристике се врши 10-то часовном струјом), одредити максималну струју кроз део инсталације од исправљача до батерије.

- Нацртати шему система за беспрекидно напајање са чопером, који је прикључен  на трофазну наизменичну мрежу и са чијег се излаза напајају трофазни пријемници чији је номинални напон и учестаност једнак мрежном.

- У пракси се врше следећа повезивања улазних / излазних тачака ПЛЦ-а

а. дигитални излаз на крајеве електромагнета контактора

б. дигитални улаз на контакт који долази под напон 220 V уколико је прекидач затворен

в. аналогни улаз на излаз са струјног мерног трансформатора који на излазу даје наизменичну струју 5 A

г. аналогни излаз на улаз локалног регулатора температуре коме се референца задаје као једносмерна струја у опсегу 4 - 20 mA

- Која је погодност увођења међурелеа између дигиталних излаза и управљачких крајева електромагнета контактора који укључује / искључује пријемник електричне енергије у контролисаном технолошком процесу?

- Field комуникациони ниво.

- Објаснити начин пуштања и нацртати струјну и моменту карактеристијку асинхроног мотора који се пушта у рад коришћењем: а) пуштача звезда / троугао и б) тиристорског "софт стартера".

- Израчунати минималну импедансу непарног хармоника која се види са стране мреже, трансформатора на чије је нисконапонске сабирнице прикључена кондензаторска батерија од 250 kVAr. При прорачуну сматрати да се примар трансформатора прикључује на круту мрежу 10 kV. Снага трансформатора 3 x 10 kV / 3 x 0.4 kV износи 630 kVA, а напон кратког споја uk = 5 %. Занемарити омску отпорност трансформатора. Сматрати да је секундар трансформатора без оптерећења.

- Колико ће се повећати импеданса из претходног задатка ако се на ред са кондензатором стави антирезонантна пригушница подешена на 189 Hz?

- Нацртати конструкцију ослабљеног филтра другог реда и дефинисати његове факторе доброте.

- Дефиниција и карактеристичне вредности класа одржавања функционалности при пожару.

- Ко сачињава и шта садржи елаборат о зонама опасности?

- Који строжи услов може да се појави при одређивању термичке дозвољене струје каблова који пролази и кроз експлозивно угроженим просторима?

- Навести мере којима се смањују лутајуће струје у систему једносмерне вуче, а које се односе на сам систем напајања и конструкције шинске саобраћајнице.

Испит траје максимално 150 минута